CAIET DE SARCINI

SERVICII DE REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE A

SISTEMELOR DE SECURITATE,

PRECUM SI A SUBSISTEMELOR DE TELEVIZIUNE IN CIRCUIT INCHIS

CPV:50610000-4

2015

Scopul prezentului Caiet de Sarcini este de a solicita tuturor societatilor specializate si licentiate in domeniul sistemelor de securitate fizica, prezentarea ofertelor cu privire la verificarile tehnice periodice ce includ toate operatiunile necesare pentru mentinerea operationala si in stare de functionare a tuturor subsistemelor de securitate specificate mai jos, urmarindu-se daca subsistemele sunt functionale in totalitatea lor, daca elementele de detectie au suferit deteriorari, deplasari ori mascari (intentionate sau neintentionate) care reduc din zona supraveghetata si asigura transmiterea la distanta a semnalelor.

Verificari obligatorii de realizat in perioada de service:

- Verificari subsistem de detectie si semalizare la tentativa de efractie – continut:

- centrala detectie si semalizare la tentativa de efractie in alarma si in stand-by;

- continuitate circuite;

- module extensie (dupa caz);

- surse de alimentare inclusiv acumulatorii de back-up ;

- senzori pentru detectie la efractie (PIR, soc, contacte magnetice, etc);

- tastaturi (LED si/sau LCD);

- buton si pedala panica casierie/birouri (functionare in mod silentios);

- acumulatori (tensiune in gol, in sarcina, curent de incarcare);

- sirena interioara si sirena exterioara (inclusiv acumulator);

- calcul energetic subsistem si refacere dupa caz;

- simulare la efractie;

- comunicator pentru transmisie la distanta (linie telefonica fixa sau mobila);

- evenimente in bufferul memoriei centralei de alarmare si detectie la efractie, transfer PC si predarea acestora in format electronic ORCT Suceava  ;

- transmitere evenimente catre dispecerat si confirmarea acestora de personalul societatii ce monitorizeaza locatia respectiva.

- Verificari subsistem de detectie si alarmare la incendiu – continut:

- centrala alarmare si detectie la incendiu (dupa caz);

- surse de alimentare (dupa caz);

- detectori de fum si temperatura (dupa caz);

- suporti detectori si izolatori (dupa caz);

- continuitate circuite;

- buffer memoriei cu evenimente;

- butoane de incendiu;

- sirene interioare si exterioare (inclusiv acumulator);

- stare acumulatori subsistem;

- curatire detectori;

- verificare individuala a fiecarui detector de fum si temperatura (dupa caz);

- simulare incendiu si testare sistem ;

- transmiterea alarmelor catre subsistemul de detectie si semalizare la tentativa de efractie si comunicarea acestora catre dispecerat ;

- calcul energetic subsistem si refacere dupa caz.

- Verificari subsistem de televiziune in circuit inchis :

  - inregistrator digital (functionalitate si setari parametrii de functionare );

  - camere video (redirectionari, curatat lentile si reglaj daca este necesar);

  - continuitate  circuite electrice;

  - conexiuni;

  - console de sustinere camere;

  - incinte termostatate ;

  - adaptoare BNC/UTP ;

  - alimentari cu energie electrica  (surse, UPS-uri);

  - calcul energetic subsistem si refacere dupa caz;

- Verificari subsistem de control acces (in locatiile unde sunt montate):

- verificari calculator proces /server sistem control acces;

- unitati centrale;

- cititoare carduri;

- buton de urgenta si buton cerere acces;

- conexiuni;

- surse de alimentare si acumulatori;

- incuietori electromagnetice;

- contacte magnetice de monitorizare stare usa;

5. Cerinte :

- efectuarea reviziilor lunare se va face obligatoriu pana in data de 25 ale fiecarei luni. Intervalul intre doua revizii consecutive nu poate fi mai mic de 15 zile si mai mare de 30 zile. Aceste intervale nu pot fi modificate decat cu acordul scris al beneficiarului si numai in situatii temeinic justificate. Pentru orice depasire a termenului de 30 de zile, se vor percepe penalitati conform prevederilor contractuale;

- In cazul in care din vina prestatorului intr-o luna nu s-a efectuat revizia lunara a sistemului de securitate dintr-o locatie, se vor percepe penalitati conform clauzelor contractuale;

- remedierea in caz de defectiune a sistemului de securitate se va realiza in maxim 24 de ore de la primirea sesizarii beneficiarului;

- in locatia ORCT Suceava nu a fost implementate subsistem de detectie si semnalizare la incendiu, dar are in componenta subsistemului de detectie si semnalizare la tentativa de efractie si detectori de incendiu (a se vedea tabelul cu’componentele locatiei) ;

- la locatie in perioada de service vor fi listate sau predate in format electronic, rapoartele de evenimente  de pe unitatea centrala si comparate cu rapoartele de evenimente de la firma de monitorizare (puse la dispozitie de autoritatea contractanta) ;

- cu ocazia efectuarii fiecarei revizii lunare , la sfarsitul reviziei se va intocmi si semna un proces verbal de revizie lunara conform Anexa 20;

- componentele gasite defecte cu ocazia reviziilor lunare vor fi inlocuite in termenul stipulat in Normele Metodologice din Hotararea 301/2012, fara costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante (va fi platita doar contravaloarea piesei sau echipamentului inlocuit) ;

- in locatia ORCT Suceava nu exista in dotarea sistemului de securitate, senzor de vibratii pe casa de bani, acesta se va instala suplimentar cu ocazia efectuarii primelor revizii lunare si numai dupa primirea acceptului din partea beneficiarului ;

- intocmire jurnal de service conform Anexa 21;

- garantia componentelor/echipamentelor inlocuite la subsistemul de detectie si semnalizare la efractie, subsistemul de detectie si semnalizare incendiu, subsistemul de control electronic al accesului si subsistemul de televiziune in circuit inchis este obligatoriu de minim 1 an .

## ofertantul castigator are obligatia sa efectueze modificarile in proiectul tehnic atat in partea scrisa cat si in cea desenata, aparute ca urmare a diminuarii sau suplimentarii subsistemelor de securitate fizica, fara cheltuieli suplimentare din partea autoritatii contractante.

## In cazul in care, urmare unor probleme de ordin tehnic aparute la un subsistem de securitate fizica (efractie, incendiu, CCTV, control acces), se impune reprogramarea acestora, (partitii, coduri de acces utilizatori, cod master, cod de instalator, cod dures), ofertantul castigator are obligatia sa efectueze aceste operatiuni fara cheltuieli suplimentare din partea autoritatii contractante. Toate codurile vor fi predate Directorului ORCT Suceava sau persoanei desemnate de conducerea ORCT;

## in pretul sirenelor de exterior se va include si valoarea acumulatorului.

ORCT SUCEAVA

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie, respective incendiu |  |  |  |  |
|  | Centrala detectie efractie DSC | PC 1832 | 1 |  |
|  | Modul extensie 8 zone | PC5108 | 3 |  |
|  | Modul sursa de alimentare | PC5204 | 1 |  |
|  | Senzor detectie prezenta | LC100PCI | 14 |  |
|  | Detector de gaz metan si CO | Secor1000 | 6 |  |
|  | Contact magnetic | SM-35 | 3 |  |
|  | Tastatura LCD | PK5500 | 1 |  |
|  | Buton de panica cu retinere mec. | SS077 | 1 |  |
|  | Pedala Panica | PP01 | 1 |  |
|  | Sirena de interior | LD95 | 1 |  |
|  | Sirena exterioara | CROW-BS1 | 1 |  |
|  | Senzori inundatie | SEKA INU | 2 |  |
|  | Acumulatori | 12V/7Ah | 3 |  |
|  | Detector optic de fum | 601 P | 10 |  |
|  | Buton avertizare incendiu | SM108 | 2 |  |
| Subsistem de televiziune in circuit inchis |  |  |  |  |
|  | DVR 16 intrari | UDR 416 UNIMO | 1 |  |
|  | Monitor color 17” | LCD Samsung | 1 |  |
|  | Camere video color | NVDN-801C-3 | 6 |  |
|  | Lentila varifocala |  | 6 |  |
|  | Transceiver semnal video |  | 12 |  |
|  | Carcasa de exterior cu incalzire | NVH-200-H | 2 |  |
|  | UPS 2200VA | NETYS PR-RT | 1 |  |

Caracteristici tehnice - camera video de interior

1/3" Sony Super HAD Color CCD: minim 580TVL- color / 700TVL – a/n; camera Day & Night

iluminare minima: de la 0.0002 Lux @F1.2;	
S/N: peste 50dB;

iris electronic: 1/50~1/120,000 sec;

digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s

functii minimale impuse: OSD; ; AGC; ATW(color compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS

iesire video: 1 Vvv/ 75 ohm BNC

control la distanta: RS 485

protocol: PELCO-D

alimentare:  90...240 Vca ; consum: Max 5W;

Caracteristici tehnice - camera video de exterior

1/3" Sony Super HAD Color CCD: minim 580TVL- color / 700TVL – a/n; camera Day & Night

iluminare minima: de la 0.0002 Lux @F1.2;

S/N: peste 50dB;

iris electronic: 1/50~1/120,000 sec;

digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s

functii minimale impuse: OSD; ; AGC; ATW(color compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS

iesire video: 1 Vvv/ 75 ohm BNC

control la distanta: RS 485

protocol: PELCO-D

alimentare:  90...240 Vca ; consum: Max 5W;

Grad de protectie (cu carcasa de exterior) : IP 66

Temperatura de functionare (cu carcasa de exterior) : - 30....+50 Celsius

Alimentare carcasa exterior: 230 Vca

Caracteristici tehnice – lentila

Lentila: varifocala Auto Iris (DC) 1/3" (se poate monta pe camere infrared – infrared permisive);

distanta focala: 5-50mm;

iris: F1.8-360; CS Mount grade, 1/3" 52.7-5.7 grade

- Caracteristici principale inregistrator digital model:UDR-416

- Strong network function MPEG4 16CH DVR

- CIF 480FPS recording

- Access by internet explorer as well as by Remote Access Monitoring Systems(RAMS)

- Alarm triggered FTP and E-mail alert function

- CMS(Central Monitoring System) for 128CH Multi-viewer

- Quadplex operation modes : Simultaneous recording, Convenient search by Calendar, Event

- Various Backup Method Support : USB, C/D RW, Network

Caracteristici tehnice monitor

| Panel | Diagonala vizibila | 18.5" Wide |
| --- | --- | --- |
|  | Luminozitate minima | 250 cd/m2 |
|  | Contrast | DC 15000:1(1000:1)(Typ.) |
|  | Vizibilitate | 170° /160° (CR>10) |
|  | Timp de raspuns (ms) | 5 |
| Culori |  | 16.7Mil. |
| Rezolutia maxima |  | 1360*768 |
| Semnal | Intrare | Analog RGB |
|  | Sincronizare | Separate H/V, Composite, SOG |
|  | Conectori intrare | 15pin D-sub |
| Plug & Play |  | DDC 2B |
| Consum energie | Pornit | 20Watts |
|  | Stand-by |  |
|  | Alimentator | Incorporat |
|  | Tip | Incorporat |
| Boxe |  | NU |
| Standard montare pe perete |  | VESA 75mm |
| Norme |  | TCO'03 |
| Culoare |  | Negru |
| Stand | Tip | Simplu |
|  | Functii | Tilt |

ANEXA 1 CCTV MATERIALE SI ECHIPAMENTE, COMPONENTA

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | SUCEAVA |

## AUTORITATEA CONTRACTANTA