MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

CAIET DE SARCINI

pentru servicii de întreţinere şi reparaţii

echipamente de condiţionare a aerului

şi furnizare piese de schimb

Cod CPV -  50730000-1 / servicii de reparare şi întreţinere a grupurilor de refrigerare

CPV - 39716000-4 - piese pentru aparate electrocasnice

2017

Scopul prezentului caiet de sarcini este de a solicita societăţilor specializate şi licenţiate în domeniul echipamentelor de climatizare a aerului, prezentarea ofertelor cu privire la serviciile de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor de condiţionare a aerului( echipamente tip split şi echipamente profesionale).

I. Cerinţe minime şi obligatorii pentru echipamentele tip split valabile pentru loturile: 1(AB), 2(AG), 3(AR), 4(BC), 5(BH), 6(BN), 7(BT), 8(BV), 9(BZ), 10(CL), 11(CS), 12(CJ), 13(CT), 14(CV), 15(DJ), 16(GR), 17(GJ), 18(HR), 19(HD), 20(IL), 21(IS), 22(IF), 23(MM), 24(MH), 25(MS), 26(NT), 27(OT), 28(PH), 29(SJ), 30( SM), 31(SB), 32(SV), 33(TR), 34(TM), 35(VL)

Ofertantul va presta servicii de reparare şi întreţinere, la cererea beneficiarului, în caz de necesitate, cu precădere pentru echipamentele de condiţionare a aerului care funcţionează în spaţiile tehnice ale oficiilor registrului comerţului .

Serviciile care fac obiectul acestei proceduri, pentru echipamentele split, includ:

- intervenţii  pentru întreţinere şi verificări echipamente, la cerea Autorităţii contractante, au ca scop menţinerea echipamentelor în stare optimă de funcţionare:

- intervenţii în caz de defecţiune (reparaţii neprevăzute), la solicitarea Autorităţii contractante, au ca scop diagnosticarea defecţiunilor echipamentelor de condiţionare a aerului şi  remedierea acestora;

- furnizarea pieselor de schimb, a materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor (dacă este cazul).

- demontări şi/ montări şi punere în funcţiune a unor echipamente de condiţionare a aerului de tip split la cererea autorităţii contractante.

- Cerinţe minime şi obligatorii pentru efectuarea unei intervenţii pentru întreţinere şi verificări echipamente cât şi pentru intervenţii în caz de defecţiune (reparaţii neprevăzute):

  - verificarea şi curăţarea filtrelor de aer (cu soluţie specială specifică acestei operaţiuni)  ale unităţii interioare şi a radiatorului la unitatea exterioară;

  - verificarea stării termoizolaţiei conductelor de legătură între unităţi şi remediere în caz de întrerupere sau desfacere a acesteia;

  - verificarea componentelor echipamentului din punct de vedere funcţional inclusiv a freonului şi completarea acestuia;

  - constatarea defecţiunii şi remedierea defecţiunii se va efectua în cel mult 24 ore de la data anunţului transmis prin fax sau e-mail de autoritatea contractantă;

  - stabilirea pieselor de schimb /materialelor necesar a fi înlocuite;

  - remedierea echipamentului, cu înlocuirea pieselor defecte (dacă este cazul), costul peselor fiind suportat de Autoritatea contractantă, remedierea defecţiunilor se face cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original;

  - piesele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Piesele înlocuite devin proprietatea Autorităţii contractante;

  - intervenţiile la cererea Autorităţii contractante se efectueaza în intervalul orar 8,00-16,00 în zilele  luni - joi şi 8.00 – 14.00 în ziua de vineri; în cazuri deosebite, se pot efectua şi în afara orelor de program normal de lucru, în prezenţa reprezentanţilor Autorităţii contractante .

  - piesele de schimb şi materialele necesare pentru prestarea serviciilor vor fi asigurate de prestator, contra cost.

  - ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/materialelor necesare efectuării reparaţiilor.

În cazul unei defecţiuni directe sau apărute ca urmare a defectării uneia sau mai multor piese de schimb înlocuite anterior şi aflate în perioada de garanţie ( piese, materiale + manoperă), costul total al intervenţiei se suportă de ofertant.

2. Cerinţe minime şi obligatorii privind furnizarea pieselor de schimb şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea echipamentelor de condiţionare a aerului (dacă este cazul):

a) ofertantul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb originale şi compatibile/echivalente, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinere,

b) în funcţie de recomandările ofertantului şi costul pieselor, Autoritatea contractantă va lua decizia asupra tipului de piesă ce va fi utilizată de ofertant/prestator pentru remedierea defecţiunii – originală/original sau compatibilă/compatibil/echivalentă,

c) piesele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

3.  Demontări / montări şi punere în funcţiune a unor echipamente de condiţionare a aerului de tip split la cererea autorităţii contractante;

3.1 Cerinţe minime şi obligatorii de efectuare a unei demontări a aparatului de climatizare la cererea autorităţii contractante :

a) demontarea aparatului (unitatea exterioară + suporţi, unitatea interioară + suport, traseu frigorific) de la poziţia iniţială;

b) curăţarea aparatului (curăţarea filtrelor de aer ale unităţii interioare şi a radiatorului la unitatea exterioară cu soluţie specială specifică acestei operaţiuni) şi ambalarea corespunzătoare a ehipamentelor în vederea conservării sau transportului;

c) demontarea echipamentului/echipamentelor se va efectua în cel mult 48 ore de la data  anunţului transmis  prin fax sau e-mail de autoritatea contractantă;

3.2 Cerinţe minime şi obligatorii de efectuare a unei montări şi puneri în funcţiune a aparatului de climatizare la cererea autorităţii contractante :

## transportul aparatului (intern în cadrul sediului şi extern în cadrul aceleiaşi localităţi);

## pregătirea aparatului pentru montaj - curăţare generală, radiator, filtre (cu soluţie specială specifică acestei operaţiuni), completare cu freon, etc.

## montarea aparatului pe noua pozitie, utilizând (dacă nu sunt uzaţi) suporţii externi demontaţi anterior; traseul frigorific va fi executat cu materiale noi şi va fi măsurat în vederea plăţii ca multiplu de traseu complet (cele 2 ţevi cupru, izolaţie, cabluri alimentare + de legătură între unităţi, ţeavă condens, matisare, montaj);

## punerea în funcţiune şi proba de funcţionare a aparatului;

Montarea şi punerea în funcţiune a echipamentului/echipamentelor se va efectua în cel mult 48 ore de la data anunţului transmis  prin fax sau e-mail de autoritatea contractantă;

Pentru piesele ce au fost înlocuite se va acorda certificat de garantie, cu menţionarea duratei  de minim 12 luni , inclusiv pentru manoperă.

Înlocuirea pieselor defecte se efectueazã pe cheltuiala beneficiarului, la nivelul preţului de piaţă al acestora, pe baza devizului întocmit de prestator, din care sa rezulte valoarea pieselor achiziționate de la furnizor, precum și orice alte documente justificative din care să rezulte prețul, proveniența și originea pieselor și/ sau accesoriilor furnizate.

Piesele folosite pentru remontare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Piesele înlocuite  devin proprietatea Autorităţii contractante.

Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor / materialelor necesare efectuării montării/demontării și punerii în funcțiune a echipamentului.

Fiecare intervenţie la cerere va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora intervenţiei;

- tipul echipamentului (denumire/ producător/ model/ seria/ capacitate);

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

- timpul în care s-a remediat.

Prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (intervenție la cerere/ montare/demontare/punere în funcţiune) de către reprezentantul ONRC sau ORCT se certifică numai efectuarea  verificărilor/reparării/demontării/montării şi punerii în funcţiune a echipamentelor de către reprezentantul prestatorului conform operațiunilor prevăzute în procesul verbal şi prezentul caiet de sarcini, în timp ce prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (verificărilor/reparării/demontării/montării şi punerii în funcţiune) de către reprezentantul prestatorului se certifică efectuarea operațiunilor prevăzute în procesul verbal şi prezentul caiet de sarcini, cât și funcționarea echipamentelor în parametrii optimi, potrivit scopului pentru care au fost montate şi puse în funcţiune.

II. Cerinţe minime şi obligatorii pentru echipamentele profesionale de condiţionare a aerului din camera tehnică a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului valabile pentru lotul 36(ONRC)

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) are în dotare 8 echipamente de răcire şi ventilaţie pentru asigurarea condiţiilor optime de funcţionare (temperatură şi umiditate) a echipamentelor IT din camera tehnică/servere.

Echipamentele de răcire/climatizare existente sunt: din gama Air Blue, model OEDA 50 (4 buc), OEDA 80 (1 buc), BLUE BOX model OEDA 230 (2 buc) şi MITSUBISHI ELECTRIC PSA-RP.GA/PSH-P.GAH (1 buc).

Acestea sunt amplasate în sala serverelor, etaj 1, funcţionează în regim continuu 24 de ore din 24, sunt alimentate electric dintr-un singur tablou electric de alimentare (situat în camera serverelor) şi sunt programate să funcţioneze în cascadă.

Serviciile care fac obiectul acestei proceduri pentru echipamentele profesionale:

- intervenţii pentru întreţinere şi verificări echipamente cât şi pentru intervenţii în caz de defecţiune (reparaţii neprevăzute):

-  furnizarea pieselor de schimb, a materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul).

- Cerinţe minime şi obligatorii pentru efectuarea unei intervenţii pentru întreţinere şi verificări echipamente cât şi pentru intervenţii în caz de defecţiune (reparaţii neprevăzute):

Intervenţiile în caz de defecţiune, la un aparat de climatizare, la cererea autorităţii contractante (reparaţii neprevăzute)  au ca scop diagnosticarea defectelor echipamentelor de răcire şi sistemului de climatizare precum şi  remedierea acestora.

Problemele/solicitările de intervenţii vor fi raportate/realizate la serviciul suport şi asistenţă tehnică specializată al ofertantului – prin telefon, fax sau e-mail.

Intervenţiile pentru verificarea/întreţinere curente constă în:

- curăţarea generală a aparatului unitate exterioară şi interioară  - verificarea şi curăţarea filtrelor la unitatea interioară şi a radiatorului la unitatea exterioară cu solutie specială specifică acestei operaţiuni);

- verificarea stării termoizolaţiei conductelor de legatură între unităţi şi remediere în caz de întrerupere sau desfacere a acesteia;

- verificarea sistemului de racire

- verificarea gradului de colmatare a filtrelor

- verificarea etansietatii tevilor de cupru la unitatile interioare si exterioare

- verificarea tensiunilor de alimentare la placile electronice

- verificarea contactelor la contactorul compresorului

- verificarea scurgerii condensului

- verificarea senzorilor la unitatiile interioare si exterioare

- verificarea turatiei motorului unitatilor interioare si exterioare

- verificarea sistemului de umidificare si deumidificare la unitatiile interioare

- verificarea functionarii ventilelor

- verificarea sistemului de degivrare

- verificarea pompelor de condens

- verificarea filtrelor de aer

- spalarea filtrelor de aer la unitatile interioare

- spalarea unitatilor exterioare

- dezinfectare unitati interioare

- verificarea gradului de uzura la ventilatoarele unitatilor exterioare si interioare

- verificarea placilor electronice

Intervenţiile pentru reparaţii curente constă în:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- evaluarea pieselor de schimb, a materialelor necesare;

- remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea pieselor defecte (dacă este cazul), costul pieselor fiind suportat de Autoritatea contractantă, iar montarea va intra în preţul intervenţiei la cerere;

- remedierea defecţiunilor se face cu păstrarea, eventual creşterea, în nici un caz diminuarea, caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/materialelor necesare efectuării reparaţiilor.

Piesele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Piesele înlocuite  devin proprietatea autorităţii contractante.

Fiecare intervenţie la cerere va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenție la cerere/ montare/demontare/punere în funcţiune semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

a) data şi ora sesizării;

b) data şi ora intervenţiei;

c) tipul echipamentului (denumire/ producător/ model/ seria/ capacitate);

d) defecţiunea constatată;

e) operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

f) piesele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

g) timpul în care s-a remediat.

Prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (intervenție la cerere/ montare/demontare/punere în funcţiune) de către reprezentantul ONRC sau ORCT se certifică numai efectuarea  verificărilor/reparării/demontării/montării şi punerii în funcţiune a echipamentelor de către reprezentantul prestatorului conform operațiunilor prevăzute în procesul verbal şi prezentrul caiet de sarcini, în timp ce prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (verificărilor/reparării/demontării/montării şi punerii în funcţiune) de către reprezentantul prestatorului se certifică efectuarea operațiunilor prevăzute în procesul verbal şi prezentrul caiet de sarcini, cât și funcționarea echipamentelor în parametri optimi, potrivit scopului pentru care au fost montate şi puse în funcţiune.

2. Cerinţe privind furnizarea pieselor de schimb, a materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul).

Ofertantul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb originale sau compatibile/echivalente, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a sistemului.

Înlocuirea pieselor defecte se efectueazã pe cheltuiala beneficiarului, la nivelul preţului de piaţă al acestora, pe baza devizului întocmit de prestator, din care sa rezulte valoarea pieselor și accesoriilor achiziționate de la furnizor, precum și orice alte documente justificative din care să rezulte prețul, proveniența și originea pieselor și/ sau accesoriilor furnizate.

În funcţie de recomandările ofertantului şi costul pieselor, autoritatea contractantă va lua decizia asupra tipului de piesă ce va fi utilizată de ofertant pentru remedierea defecţiunii – originală sau compatibilă/echivalentă.

Piesele achiziţionate  care le vor înlocui pe cele defecte precum şi operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

În vederea întocmirii propunerii tehnice şi financiare, ofertanţii pot vizita spaţiul în care sunt amplasate echipamentele, adresând autorităţii contractante o solicitare scrisă în acest sens.  Persoană de contact: Gabriel Ivanciu, tel. mobil: 0752011481;

După vizionare, se va încheia un proces verbal semnat de ambele părţi, o copie a acestuia urmând a fi transmisă prin fax la nr.  021.316080 sau e-mail gabriel.ivanciu@onrc.ro..

III.    Recepție, garanții (valabile pentru toate loturile)

Recepția echipamentelor are următoarele scopuri:

- verificarea cantitativă şi calitativă pe teren a modului în care a fost realizată lucrarea;

- efectuarea probelor la terminarea montajului şi punerea în funcțiune (PIF).

La recepția echipamentelor se va constitui o comisie de recepție alcătuită din reprezentații beneficiarului şi reprezentantii ofertantului.

Rezultatele eventualelor verificări şi probe efectuate în prezenţa comisiei de recepție se consemnează într-un proces verbal de recepție.

Se va efectua instruirea personalului beneficiarului ce sa va ocupa de exploatarea şi întreținerea sistemului.

Ofertantul va preciza în documentație condițiile de obținere şi utilizare a pieselor de schimb şi perioada de garanţie a acestora.

IV.	Cerinţe minime şi obligatorii privind timpii de răspuns şi remediere, orar de preluare solicitări, valabile pentru toate loturile:

Solicitările de intervenţii vor fi comunicate de Beneficiar la serviciul suport şi asistenţă tehnică specializată al ofertantului/prestatorului – prin telefon, fax sau e-mail (cu confirmare scrisă de înregistrare solicitare sau număr de înregistrare din registrul unic de intervenţii al prestatorului).

În propunerea tehnică se vor prezenta datele de contact ale serviciului suprt şi asistenţă tehnică specializată  - telefon, fax şi/sau e-mail.

Serviciile vor fi prestate la sediul unde sunt instalate echipamentele, în timpul programului normal de lucru al instituţiei: luni – joi, orele 8 – 16, vineri orele 8 – 14 şi în mod excepţional, de comun acord, şi în afara orelor de program normal de lucru, fără a se influenţa preţurile stabilite anterior pentru manoperă şi materiale/piese de schimb.

1. Intervenţii pentru verificări/întreţinere echipamente

Timpul de răspuns de la solicitare care reprezintă data de începere a efectuării reviziei în locaţia Autorităţii contractante: se stabileşte de comun acord cu beneficiarul.

Timpul de remediere, dacă este cazul: maxim 8 ore lucrătoare de la constatarea eventualelor defecţiuni, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat fără înlocuire a pieselor de schimb si maxim 48 ore de la constatarea eventualelor defecţiuni in cazul necesităţii înlocuirii unor piese de schimb.

Orar de preluare solicitări: minim între orele 8 – 18 de luni până vineri inclusiv.

2. Intervenţii în caz de defecţiune (reparaţii neprevăzute),

Timpul de răspuns de la solicitare care reprezintă timpul de intervenţie în locaţia Autorităţii contractante: maxim 4 ore lucrătoare de la solicitare.

Timpul de remediere: maxim 8 ore lucrătoare de la solicitare, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat fără înlocuire a pieselor de schimb si maxim 48 ore de la solicitare în cazul necesităţii înlocuirii unor piese de schimb. Timpul de remediere poate fi decalat, exclusiv cu acordul autorităţii contractante şi numai în cazuri temeinic justificate, de regulă pentru piese de schimb care nu au caracter de consumabil și care necesită comandă la furnizori externi.

Orar de preluare solicitări: minim între orele 8 – 18 de luni până vineri inclusiv.

Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, în conformitate cu normele şi reglementarile legale în vigoare. Informaţii privind regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii pot fi obţinute accesând site-ul htt://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html

Oferta va fi prezentată de preferat sub formă tabelară, în care în prima coloană se va preciza cerinţa din caietul de sarcini iar în a doua coloană descrierea modului în care este asigurată de ofertant. Astfel, ofertanții trebuie să prezinte obligatoriu metodologia de realizare a activităţilor, respectiv detalierea în cadrul ofertei tehnice a modalităţii și a mijloacelor concrete prin care serviciile ofertate îndeplinesc toate cerinţele minime cuprinse în caietul de sarcini pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.

## AUTORITATEA CONTRACTANTĂ