CAIET DE SARCINI

,, Achiziţia publică de aparate de condiţionare a aerului din gama cu inverter, model split pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – sediul central şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, inclusiv montare şi punere în funcţiune”

CPV: 39717200-3 - Aparate de aer condiţionat (Rev.2)

Informaţii generale:

În dotarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sediul central şi sediile din teritoriu se află montate în încăperile în care ne desfăşurăm activitatea, aparate de condiţionare a aerului de tip split, care asigură condiţiile climatice pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.

Oficiul Naţional al Registrului Comerțului dorește să achiziționeze  aparate noi de condiționare a aerului de tip split din gama cu inverter, care să înlocuiască aparatele existente. Autoritatea contractantă iniţiază procedura simplificată proprie în vederea atribuirii unui acord cadru, ce are ca obiect Achiziţia publică de aparate de condiţionare a aerului din gama cu inverter, model split pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – sediul central şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, inclusiv montare şi punere în funcţiune. Acordul - cadru se va încheia cu un singur operator economic, pe o perioadă de 24 de luni.

Achiziţia se va efectua pe loturi, un lot reprezentând o regiune a ţării:

- LOT 1  - ORCT Maramureş, Satu Mare;

- LOT 2 – ORCT Alba, Bistriţa Năsăud, Cluj, Sălaj, Mureş;

- LOT 3 – ORCT Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu;

- LOT 4  - ORCT Caraş Severin, Hunedoara;

- LOT 5 – ORCT Dolj, Gorj, Olt;

- LOT 6 – ORCT Argeş, Dâmboviţa, Vâlcea;

- LOT 7 – ORCT Călăraşi, Ialomiţa;

- LOT 8 – ORCT Giurgiu,Prahova, ONRC- sediul central;

- LOT 9 – ORCT Brăila, Galaţi, Tulcea, Vrancea;

- LOT 10 – ORCT Botoşani, Iaşi, Suceava, Vaslui.

Valorile şi cantităţile minime si maxime ale AC, valorile şi cantităţile minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata AC, pentru fiecare lot, sunt detaliate în anexa nr. 5.

Ofertanții vor lua în calculul, pe lângă valoarea produselor ofertate şi următoarele:

- demontarea aparatelor existente atât a unităţilor exterioare cât şi a unităţilor interioare cât şi dezafectarea circuitelor/traseelor agentului de răcire dintre unitățile exterioare şi unitățile interioare;

- montarea aparatelor noi de condiţionare a aerului cu kit de instalare (traseu frigorific în limita a 3 m, suporţii de susţinere a unităţii exterioare şi eventual completare cu freon) şi toate elementele/componentele aferente pentru funcționarea în condițiile solicitate prin caietul de sarcini;

- punerea în funcțiune a noilor aparate

- verificarea compatibilității circuitelor electrice existente pentru  alimentarea noilor aparate de răcire;

Ofertanții vor întocmi oferta tehnică care va cuprinde:

- CERINTELE TEHNICE MINIME ŞI OBLIGATORII ALE PRODUSELOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIŢIONATE  :

- Aparate de aer condiţionat, capacitate generală de 12.000 BTU, split cu inverter:

| Denumire |  |
| --- | --- |
| Descriere | Aparatele de climatizare vor fi cu inverter, de tip split şi telecomandă |
| Puterea de racire nominala | Minim 3 kw |
| Eficienta sistem (SEER) | Minim 6 |
| Debit de aer răcire | Minim 400 m3/h în regim de funcţionare la capacitate maximă |
| Dimensiuni gabarit unitate internă | Dimensiuni H x L x l: maxim 300 x 900 x 300 mm |
| Filtre de aer UI | Filtre de aer cu rezistenţa aerului scăzută. |
| Freon | Ecologic de tipul R410A sau similar |
| Nivel Zgomot la răcire UI | Nivelul de zgomot redus de maxim 50 dB(A) la 2 m |
|  | Autorestart pentru repornirea unității cu setările preprogramate în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică |
| Alimentare | 230 V / 50 Hz monofazat |
| Traseu frigorific lungime între UI şi UE | Minim 10 metri. |
| Traseu frigorific, diferenta minima de nivel | 10 metri |
| Dimensiune UE | Dimensiuni/unitate (L x l x H): maxim 800x350x550 mm |
| Montarea şi punerea în funcțiune | Montarea şi punerea în funcțiune va fi efectuată de personal autorizat/certificat în montarea, întreţinerea şi repararea aparatelor de aer condiţionat. Se va prezenta lista personalului pentru instalarea şi punerea în funcţiune a aparatelor precum şi autorizările/certificările/calificările acestuia. |

- unitățile ofertate să fie certificate CE.

- să funcționeze în regim de răcire la temperaturi exterioare minime de  -10 grade C şi maxime de + 45 grade C;

- să funcționeze în regim de încălzire la temperaturi exterioare minime de  –10 grade C şi maxime de + 18 grade C;

- să asigure răcirea, încălzirea, dezumidificarea, ventilația şi filtrarea a aerului;

- să fie echipate cu compresoare cu durată lungă de viață, să funcționeze cu agent frigorific nepoluant

avizat conform reglementărilor legale;

- să funcționeze cu un consum energetic scăzut , minim A+, pentru funcţia de răcire;

- să permită controlul temperaturii şi afişarea acesteia;

- să aibă funcție de autorestart ( în caz de cădere a tensiunii electrice, aparatele să repornească în mod automat la revenirea tensiunii);

2. Aparate de aer condiţionat, capacitate generală de 18.000 BTU, split cu inverter:

| Denumire |  |
| --- | --- |
| Descriere | Aparatele de climatizare vor fi cu inverter, de tip split şi telecomandă |
| Puterea de racire nominala | Minim 5 kw |
| Eficienta sistem (SEER) | Minim 5,8 |
| Debit de aer răcire | Minim 520 m3/h în regim de funcţionare la capacitate maximă |
| Dimensiuni gabarit unitate internă | Dimensiuni H x L x l: maxim 350 x 1100 x 300 mm |
| Filtre de aer UI | Filtre de aer cu rezistenţa aerului scăzută. |
| Freon | Ecologic de tipul R410A sau similar |
| Nivel Zgomot la răcire UI | Nivelul de zgomot redus de maxim 50 dB(A) la 2 m |
|  | Autorestart pentru repornirea unității cu setările preprogramate în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică |
| Alimentare | 230 V / 50 Hz monofazat |
| Traseu frigorific lungime între UI şi UE | Minim 10 metri |
| Traseu frigorific, diferenta minima de nivel | 10 metri. |
| Dimensiune UE | Dimensiuni/unitate (L x l x H): maxim 800x900x400 mm |
| Montarea şi punerea în funcțiune | Montarea şi punerea în funcțiune va fi efectuată de personal autorizat/certificat în montarea, întreţinerea şi repararea aparatelor de aer condiţionat. Se va prezenta lista personalului pentru instalarea şi punerea în funcţiune a aparatelor precum şi autorizările/certificările/calificările acestuia. |

- unitățile ofertate să fie certificate CE.

- să funcționeze în regim de răcire la temperaturi minime de  -10 grade C şi maxime de + 45 grade C;

- să funcționeze în regim de încalzire la temperaturi minime de  –10 grade C şi maxime de + 18 grade C;

- să asigure răcirea, încălzirea, dezumidificarea, ventilația şi filtrarea a aerului;

- să fie echipate cu compresoare cu durată lungă de viață, să funcționeze cu agent frigorific nepoluant avizat conform reglementărilor legale;

- să funcționeze cu un consum energetic scăzut, minim A+, pentru funcţia de răcire;

- să permită controlul temperaturii şi afişarea acesteia;

- să aibă funcție de autorestart ( în caz de cădere a tensiunii electrice, aparatele să repornească în mod automat la revenirea tensiunii);

Oferta tehnică care va cuprinde şi:

●    Denumirea aparatului ofertat, tipul echipamentului şi producătorul;

●    Specificația tehnică a aparatelor etc.;

●    Consumul anual al aparatelor;

●    Documentația de utilizare şi exploatare detaliată pentru tipurile de aparate ofertate;

●  Documente de avizare şi certificare a ofertantului privind comercializarea/instalarea/întreţinerea şi repararea aparatelor de aer condiţionat.

B.  CONDIȚII DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREȚINERE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE:

Ofertantul va specifica în oferta tehnică:

- condiţiile de exploatare a aparatelor de aer condiţionat;

- graficul de întreținere periodică (lunară, trimestriala, anuală) a aparatelor în perioada de garanţie şi ce operațiuni periodice trebuie efectuate pentru întreţinerea acestora.

Toate operaţiunile de întreținere specificate de furnizor/producător de  trebuie să fie în concordanţă cu regulile de prevenire a accidentelor cu privire la sistemele electrice, agentul de răcire, etc.

Montarea, punerea în funcţiune şi repararea acestora se va face numai de către personal specializat, respectându-se prevederile de execuție, instrucțiunile furnizorului/producătorului şi normele de protecția muncii.

C.  PROTECȚIE, AMBALARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE:

Materialele şi aparatele de aer condiţionat vor fi ambalate corespunzător pentru a se asigura transportul şi depozitarea acestora fără deteriorare sau defectare.

D.  TERMENE DE LIVRARE, DEMONTARE, MONTARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE. CONDIȚII DE MONTAJ:

Pentru montarea aparatelor de condiționare a aerului sunt necesari următorii pași:

a. Demontarea echipamentelor existente inclusiv a traseului de refrigerare

b. Montarea noului traseului de refrigerare (furnizarea acestuia stă în sarcina ofertantului)

b. Montarea suporților pentru unitățile interioare

c. Montarea unităților interioare

d. Montarea unităților exterioare pe suporți, în plan vertical la exteriorul clădirii ( furnizarea suporţilor stă în sarcina ofertantului)

e. Punerea în funcțiune a aparatelor (după caz şi completarea cu freon)

f. Configurarea setărilor

În cazul în care traseul frigorific este pozat lângă traseul de cabluri electrice țevile vor fi izolate pentru a evita eventualele avarii ale cablurilor.

La poziționarea aparatelor de aer condiționat (atât unitățile interioare cât şi unitățile exterioare) se va ține cont de aria de service (pentru întreținerea aparatelor).

Se va avea în vedere ca diferența de nivel între unitatea interioara şi unitatea exterioară să nu depășească valorile limită ale aparatelor.

E. TERMENE DE LIVRARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE:

Termenul de livrare al aparatelor este între 30 zile şi 60 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent funcţie de numărul de aparate ce se vor achiziţiona.

Termenul pentru montarea/instalarea și punerea în funcțiune a aparatelor este de 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea promitentului – achizitor. În vederea instalării aparatelor care fac obiectul acordului – cadru, promitentul – furnizor va efectua operațiunile de demontare a aparatelor existente.

În caz de necesitate, promitentul – achizitor își rezervă dreptul de a solicita montarea în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la livrarea aparatelor, în vederea asigurării frontului de lucru necesar.

Promitentul achizitor îşi rezervă dreptul ca termenul de montare a aparatelor să fie decalat dar nu mai târziu de data de valabilitate a acordului cadru.

F.    RECEPȚIE, GARANȚII:

Recepția aparatelor de condiţionare a aerului  are în vedere:

- verificarea cantitativă şi calitativă pe teren a modului în care a fost realizată lucrarea;

- efectuarea probelor la terminarea montajului şi punerea în funcțiune (PIF).

La recepția aparatelor se va constitui o comisie de recepție alcătuită din reprezentanții beneficiarului  şi delegații ofertantului.

După punerea în funcțiune a aparatelor se vor face demonstrații practice de utilizare a acestora  şi se vor face toate verificările şi probele cerute.

Rezultatele verificărilor şi probelor efectuate în prezenţa comisiei de recepție calitativă se consemnează într-un proces verbal de recepție calitativă.

Se va efectua instruirea personalului beneficiarului ce se va ocupa de exploatarea aparatelor de condiţionare a aerului.

Vor fi precizate în ofertă termenul de garanție a aparatelor, momentul de când acesta intră în vigoare şi, de asemenea, condițiile de post garanție.

Termenul de garanţie pentru fiecare aparat va fi de cel puțin 3 ani de la data montării şi punerii în funcţiune (data procesului verbal de recepție calitativă a aparatelor de aer condiţionat).

G.    COMPLETUL DE LIVRARE:

La predarea aparatelor se va pune la dispoziția beneficiarului (format hârtie/electronic):

- un exemplar din documentația tehnică completă, documentație care a servit la lucrările de montaj şi punere în funcțiune aparatelor;

- un exemplar din manualul de exploatare al aparatelor în limba română;

- codul de programare a parametrilor aparatelor de răcire precum şi alte setări necesare bunei funcționări.

H.   CONDIȚII DE SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE:

Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare a service-ului în perioada de garanție.

| Timp de răspuns, timp de remediere în caz de defecţiune |  |
| --- | --- |
| Timp de răspuns la solicitare în caz de defecţiune | Maxim 8 ore lucrătoare de la solicitare |
| Timp de remediere | Maxim 24 ore lucrătoare pentru remediere |

- ALTE CERINŢE TEHNICE OBLIGATORII CE TREBUIESC ÎNDEPLINITE DE CĂTRE OFERTANŢI:

- Livrarea, montarea şi punerea în funcţiune a produselor se va realiza la ONRC – sediul central şi sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale prezentate în anexa nr.4.

- Termenul  de livrare între 30 – 60 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent, în funcţie de numărul de aparate ce se vor achiziţiona,

- montarea şi punerea în funcţiune, testare, probe, instruire personal beneficiar (achizitor): 10 zile lucrătore de la primirea comenzii ferme din partea promitentului - achizitor.

Produsele trebuie să respecte specificaţiile tehnice minime solicitate prin prezenta documentaţie şi la livrare sa fie însoţite de:

- Certificat de garanţie şi/sau service sau document/documente echivalent/e

- Certificat de conformitate/calitate,

- Carte/manual tehnica/tehnic sau Fişa tehnică sau Instrucţiuni de utilizare sau alt document echivalent.

IMPORTANT:

Cerinţele tehnice ale produselor prezentate sunt minime şi obligatorii, ele putând fi ofertate la un nivel superior. Ofertele care prezintă cerinţe tehnice superioare celor solicitate nu aduc avantaje ofertanţilor, doar pot garanta conformitatea acestora.

Specificaţiile tehnice care indică, în descrierea şi/sau în denumirea produselor ce  fac obiectul prezentei documentații, o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, în cazul în care au fost menţionate în prezenta documentație, au fost prezentate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs/ caracteristica tehnică a produsului şi nu  pentru a intenționa favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.

Ofertanții vor prezenta o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, în conformitate cu normele și reglementările legale în vigoare.

Informații privind regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii în vigoare la nivel național și care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de furnizare pot fi obținute accesând site-ul www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ