CAIET DE SARCINI

pentru „Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracție”,

cod CPV: 45312200-9 (Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracție)

pentru oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale teritoriale, întocmirea fişelor modificatoare sau refacere proiect tehnic de execuţie şi avizarea acestuia la IGPR / IPJ, inclusiv utilizarea de materiale/piese/componente ce trebuie montate suplimentar pentru funcţionalitatea sistemelor de securitate fizică

2017

Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică pentru a descrie lucrările de instalare în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. Oferta care nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini va fi considerată neconformă.

Scopul prezentului Caiet de Sarcini este de a solicita, tuturor operatorilor economici interesaţi de procedura lansată de ONRC,  prezentarea ofertelor (corespunzător cerinţelor din caietul de sarcini) cu privire la executarea unor lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracție, întocmirea fişelor modificatoare sau refacere proiect tehnic de execuţie şi avizarea acestuia la IGPR / IPJ, inclusiv utilizarea de materiale/piese/componente ce trebuie montate suplimentar pentru funcţionalitatea sistemelor de securitate fizică.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului beneficiază de sisteme de securitate fizică funcţionale, implementate în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Având în vedere faptul că în anumite locaţii au avut loc suplimentări de spaţii şi reorganizarea anumitor activităţi prin modificarea destinaţiei birourilor, se impun lucrări care constau în suplimentarea sistemelor de securitate fizică existente în fiecare locaţie, prin montarea unor componente ce întăresc din punct de vedere fizic sistemele actuale din dotare.

De asemenea, precizăm că în anumite locaţii se impun şi relocări ale componentelor sistemelor de securitate existente. Ofertantul va furniza şi instala pentru aceste suplimentări/relocări materialele/piesele/componentele necesare.

NOTĂ: Pentru a întocmi oferta tehnică şi financiară în mod corespunzător, ofertanţii pot vizita locaţiile unde se vor efectua lucrările.

CERINŢE MINIME ŞI OBLIGATORII

1. Cerinţe privind lucrările de suplimentare cu camere video: pentru lot 1 - BT, lot 2 - BR, lot 3 - CL, lot 4 - CS, lot 5 - CT, lot 6 - CV, lot 7 - HR, lot 8 - HD, lot 9 - IL, lot 10 - IS,  lot 13 - SJ, lot 14 – SM, lot 15 - SV, lot 16 - TR, lot 17 – TM, lot 18 - TL, lot 19 - VS, lot 20 - VN. - termen de realizare a lucrărilor 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent pentru fiecare lot în parte

Pentru loturile menţionate, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) are în dotare subsisteme de televiziune în circuit închis, pentru care au fost achiziţionate suplimentar camere video necesare la preluarea imaginilor din anumite spaţii, conform obligațiilor impuse de legislaţie.

Astfel, dintr-o analiză a subsistemelor de televiziune în circuit închis din teritoriu, este necesară instalarea suplimentară a unui număr de camere video.

Ofertanţii vor ţine cont la întocmirea ofertei tehnice şi financiare de faptul că în valoarea manoperei de montare a camerelor intră şi manopera pentru  materialele şi accesoriile necesare la instalarea şi punerea în funcţiune a camerelor (cablu UTP/coaxial, adaptoare BNC/UTP, mufe F/BNC, surse alimentare 12 V 3 A, doze conexiuni, canal cablu, dibluri şi holşuruburi, etc.).

Totodată, ofertanții vor reface calculele energetice, calculele pentru stocarea imaginilor video ţinând cont de  echipamentelor din dotare şi întocmirea fişelor modificatoare, având în vedere suplimentarea subsistemelor de televiziune în circuit închis.

Operaţiuni de realizat după instalarea camerelor video:

  - reglaj camere video funcţie de necesităţi

  - continuitate  circuite electrice;

  - conexiuni;

  - calcul energetic subsistem ;

  - calcul componentă stocare imagini video (HDD) ;

Caracteristici camere video achiziţionate  -  de tip bullet :

| Image Sensor | CMOS sensor 1/2.9” SONY |
| --- | --- |
| Operating mode | AHD 1080p, analog 960H |
| Number of Effective Pixels | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Resolution | 1080p |
| Min. Illumination | 0.5 lx/F2.0 - color mode, 0.01 lx/F2.0 - B/W mode, 0.001 lx/F2.0 - color mode (DSS), 0.0001 lx/F2.0 - B/W mode (DSS), 0 lx (IR on) - B/W mode |
| S/N Ratio | > 52 dB (AGC off) |
| Electronic Shutter | auto/manual: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H) |
| Digital Slow Shutter (DSS) | up to 30x |
| High Light Compensation (HLC) | yes |
| Wide Dynamic Range (WDR) | yes |
| Digital Noise Reduction (DNR) | 2D, 3D |
| Defog Function (F-DNR) | yes |
| Lens |  |
| Lens Type | standard, f=3.6 mm/F2.0 |
| Day/Night |  |
| Switching Type | mechanical IR cut filter |
| Switching Mode | auto, manual |
| Switching Level Adjustment | yes |
| Switching Delay | 0 ~ 60 s |
| Visible Light Sensor | yes |
| Other functions |  |
| OSD | languages: Polish, English, Russian, others |
| Privacy Zones | 4 |
| Motion Detection | yes |
| Image Processing | 180˚ image rotation, sharpening, mirror effect |
| Remote control | Yes (optional UTC remote control)* |
| IR LED |  |
| LED Number | 24 |
| Range | 15 m |
| Angle | 80° |
| Interfaces |  |
| Video Output | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Installation parameters |  |
| Dimensions (mm) | with bracket: 70 (W) x 70 (H) x 173 (L) |
| Weight | 0.39 kg |
| Degree of Protection | IP 66 (details in the user’s manual) |
| Enclosure | aluminium, ivory, fully cable manged wall mount bracket in-set included |
| Power Supply | 12 VDC |
| Power Consumption | 1 W, 2.6 W (IR on) |
| Operating Temperature | -30°C ~ 40°C |

2. Cerinţe privind lucrările de suplimentare cu camere video şi relocare subsistem de televiziune în circuit închis : pentru lot 11 - IF

| Nr.crt. | Denumire ORCT | DVR | Canale disponibile | Suplimentare camere video | Total camere video de instalat | Lungime traseu estimat /cameră video |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilfov | Novus NHDR 5116 AHD | 12 | 4 | 12 | 40 m |

Ofertanţii vor ţine cont la întocmirea ofertei tehnice şi financiare de faptul că în valoarea manoperei de montare a camerelor intră şi manopera pentru  materialele şi accesoriile necesare la instalarea şi punerea în funcţiune a camerelor (cablu UTP/coaxial, adaptoare BNC/UTP, mufe F/BNC, surse alimentare 12 V 3 A, doze conexiuni, canal cablu, dibluri şi holşuruburi, etc.).

Totodată, ofertanții vor reface calculele energetice, calculele pentru stocarea imaginilor video ţinând cont de echipamentele din dotare şi întocmirea fişelor modificatoare, având în vedere suplimentarea subsistemelor de televiziune în circuit închis.

Operaţiuni de realizat după instalarea camerelor video şi relocare subsistem:

  - verificare parametrii de funcţionare DVR

  - setări parametrii

  - reglaj camere video funcţie de necesităţi

  - continuitate  circuite electrice;

  - conexiuni;

  - calcul energetic subsistem ;

  - calcul componentă stocare imagini video (HDD) ;

Caracteristici camere video achiziţionate de tip bullet :

| Image Sensor | CMOS sensor 1/2.9” SONY |
| --- | --- |
| Operating mode | AHD 1080p, analog 960H |
| Number of Effective Pixels | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Resolution | 1080p |
| Min. Illumination | 0.5 lx/F2.0 - color mode, 0.01 lx/F2.0 - B/W mode, 0.001 lx/F2.0 - color mode (DSS), 0.0001 lx/F2.0 - B/W mode (DSS), 0 lx (IR on) - B/W mode |
| S/N Ratio | > 52 dB (AGC off) |
| Electronic Shutter | auto/manual: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H) |
| Digital Slow Shutter (DSS) | up to 30x |
| High Light Compensation (HLC) | yes |
| Wide Dynamic Range (WDR) | yes |
| Digital Noise Reduction (DNR) | 2D, 3D |
| Defog Function (F-DNR) | yes |
| Lens |  |
| Lens Type | standard, f=3.6 mm/F2.0 |
| Day/Night |  |
| Switching Type | mechanical IR cut filter |
| Switching Mode | auto, manual |
| Switching Level Adjustment | yes |
| Switching Delay | 0 ~ 60 s |
| Visible Light Sensor | yes |
| Other functions |  |
| OSD | languages: Polish, English, Russian, others |
| Privacy Zones | 4 |
| Motion Detection | yes |
| Image Processing | 180˚ image rotation, sharpening, mirror effect |
| Remote control | Yes (optional UTC remote control)* |
| IR LED |  |
| LED Number | 24 |
| Range | 15 m |
| Angle | 80° |
| Interfaces |  |
| Video Output | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Installation parameters |  |
| Dimensions (mm) | with bracket: 70 (W) x 70 (H) x 173 (L) |
| Weight | 0.39 kg |
| Degree of Protection | IP 66 (details in the user’s manual) |
| Enclosure | aluminium, ivory, fully cable manged wall mount bracket in-set included |
| Power Supply | 12 VDC |
| Power Consumption | 1 W, 2.6 W (IR on) |
| Operating Temperature | -30°C ~ 40°C |

3. Cerinţe privind lucrările de suplimentare cu camere video şi relocare subsistem de televiziune în circuit închis : pentru lot 12 – PH - termen de realizare a lucrărilor 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent

| Nr.crt. | Denumire ORCT | DVR | Canale disponibile | Suplimentare camere video | Total camere video de instalat | Lungime traseu estimat /cameră video |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prahova | Novus NHDR 5208 AHD | 2 | 2 | 2 | 40 m |

Ofertanţii vor ţine cont la întocmirea ofertei tehnice şi financiare de faptul că în valoarea manoperei de montare a camerelor intră şi manopera pentru  materialele şi accesoriile necesare la instalarea şi punerea în funcţiune a camerelor (cablu UTP/coaxial, adaptoare BNC/UTP, mufe F/BNC, surse alimentare 12 V 3 A, doze conexiuni, canal cablu, dibluri şi holşuruburi, etc.).

Ofertanții vor reface calculele energetice, calculele pentru stocarea imaginilor video ţinând cont de  echipamentele din dotare şi întocmirea fiselor modificatoare, având în vedere suplimentarea subsistemelor de televiziune în circuit închis.

Operatiuni de efectuat datorate diminuării sistemului de securitate fizică existent

- Modificarea proiectului existent ca urmare a diminuării sistemului de detectie şi alarmare la efracţie şi avizare la IJP după caz;

- Cablare camere video suplimentare;

- Montare camere video suplimentare;

- Reglare şi testare camere video suplimentare;

- Programare DVR.

Caracteristici camere video achiziţionate de tip bullet :

| Image Sensor |  | CMOS sensor 1/2.9” SONY |
| --- | --- | --- |
| Operating mode |  | AHD 1080p, analog 960H |
| Number of Effective Pixels |  | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Resolution |  | 1080p |
| Min. Illumination |  | 0.5 lx/F2.0 - color mode, 0.01 lx/F2.0 - B/W mode, 0.001 lx/F2.0 - color mode (DSS), 0.0001 lx/F2.0 - B/W mode (DSS), 0 lx (IR on) - B/W mode |
| S/N Ratio |  | > 52 dB (AGC off) |
| Electronic Shutter |  | auto/manual: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H) |
| Digital Slow Shutter (DSS) |  | up to 30x |
| High Light Compensation (HLC) |  | yes |
| Wide Dynamic Range (WDR) |  | yes |
| Digital Noise Reduction (DNR) |  | 2D, 3D |
| Defog Function (F-DNR) |  | yes |
| Lens |  |  |
| Lens Type |  | standard, f=3.6 mm/F2.0 |
| Day/Night |  |  |
| Switching Type | mechanical IR cut filter |  |
| Switching Mode | auto, manual |  |
| Switching Level Adjustment | yes |  |
| Switching Delay | 0 ~ 60 s |  |
| Visible Light Sensor | Yes |  |
| Other functions |  |  |
| OSD |  | languages: Polish, English, Russian, others |
| Privacy Zones |  | 4 |
| Motion Detection |  | yes |
| Image Processing |  | 180˚ image rotation, sharpening, mirror effect |
| Remote control |  | Yes (optional UTC remote control)* |
| IR LED |  |  |
| LED Number |  | 24 |
| Range |  | 15 m |
| Angle |  | 80° |
| Interfaces |  |  |
| Video Output |  | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Installation parameters |  |  |
| Dimensions (mm) |  | with bracket: 70 (W) x 70 (H) x 173 (L) |
| Weight |  | 0.39 kg |
| Degree of Protection |  | IP 66 (details in the user’s manual) |
| Enclosure |  | aluminium, ivory, fully cable manged wall mount bracket in-set included |
| Power Supply |  | 12 VDC |
| Power Consumption |  | 1 W, 2.6 W (IR on) |
| Operating Temperature |  | -30°C ~ 40°C |

Operaţiuni de efectuat urmare diminuării subsistemului de detecţie şi alarmare la incendiu existent:

- demontare patru detectori fum, sirenă de interior şi buton manual alarmare incendiu;

- recablare şi refacere integritate buclă sistem detecţie incendiu:

- reconfigurare centrală sistem detecţie incendiu:

- modificarea proiectului existent ca urmare a diminuarii sistemului de detecţie şi alarmare incendiu

4. Cerinţe privind lucrările de suplimentare cu camere video şi relocare partială a sistemului de securitate fizică : pentru lot 21 - ORCT Bucureşti – termen de realizare a lucrărilor 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent

| Nr.crt. | Denumire ORCT | DVR | Canale disponibile | Suplimentare camere video | Total camere video de instalat | Lungime traseu estimat /cameră video |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bucureşti | Novus NHDR 5208 AHD | 16 | 16 | 16 | 40 m |

Materiale şi componente necesare pentru subsistemul de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie tip NOX

| Nr. crt. | Denumire | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contact magnetic | buc | 3 |
| 2 | Detector PIR | buc | 7 |
| 3 | Modul extensie zone, NOX | buc | 3 |
| 4 | Cablu ecranat pentru efracţie 6 fire | m | 90 |
| 5 | Cablu alimentare 3x1,5 mm | m | 50 |
| 6 | Canal PVC | m | 10 |

Operatiuni de efectuat datorate reorganizării activităţii a sistemului de securitate fizică integrat existent la ORCT Bucureşti

- demontare echipamente efracţie sala server (contact magnetic, detector PIR, modul extensie zone);

- demontare filtru control acces sala server (modul control acces,cititor, electromagnet , buton iesire, buton urgenţă);

- remontare echipamente efracţie sala server nou reconfigurată (contact magnetic, detector PIR, modul extensie zone);

- remontare filtru control acces sala server nou reconfigurată (modul control acces,cititor, electromagnet , buton iesire,buton urgenta);

- remontare contacte magnetice Cam 304, 309, 310, 312,

- remontare detectori PIR Cam 311, 312;

- remontare echipamente efracţie la casierie 1 (contact magnetic, detector PIR, detector vibraţie, buton şi pedală panică modul extensie zone);

- remontare filtru control acces la casierie 1 (modul control acces, cititor, electromagnet , buton iesire,buton urgenţă);

- instalare echipamente suplimentare sistem efracţie etaj 4 (contact magnetic 3buc, detectori PIR 7 buc, modul extensie zone 2 buc);

- reconfigurare centrala de efractie, modificare zone detectori PIR,

- modificarea proiectului (existent avizat) al sistemului de detectie şi alarmare efractie/control acces, adaptat cu noile modificari pentru eliberarea unui nou aviz.

Caracteristici camere video achiziţionate de tip bullet :

| Image Sensor | CMOS sensor 1/2.9” SONY |
| --- | --- |
| Operating mode | AHD 1080p, analog 960H |
| Number of Effective Pixels | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Resolution | 1080p |
| Min. Illumination | 0.5 lx/F2.0 - color mode, 0.01 lx/F2.0 - B/W mode, 0.001 lx/F2.0 - color mode (DSS), 0.0001 lx/F2.0 - B/W mode (DSS), 0 lx (IR on) - B/W mode |
| S/N Ratio | > 52 dB (AGC off) |
| Electronic Shutter | auto/manual: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H) |
| Digital Slow Shutter (DSS) | up to 30x |
| High Light Compensation (HLC) | yes |
| Wide Dynamic Range (WDR) | yes |
| Digital Noise Reduction (DNR) | 2D, 3D |
| Defog Function (F-DNR) | yes |
| Lens |  |
| Lens Type | standard, f=3.6 mm/F2.0 |
| Day/Night |  |
| Switching Type | mechanical IR cut filter |
| Switching Mode | auto, manual |
| Switching Level Adjustment | yes |
| Switching Delay | 0 ~ 60 s |
| Visible Light Sensor | yes |
| Other functions |  |
| OSD | languages: Polish, English, Russian, others |
| Privacy Zones | 4 |
| Motion Detection | yes |
| Image Processing | 180˚ image rotation, sharpening, mirror effect |
| Remote control | Yes (optional UTC remote control)* |
| IR LED |  |
| LED Number | 24 |
| Range | 15 m |
| Angle | 80° |
| Interfaces |  |
| Video Output | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Installation parameters |  |
| Dimensions (mm) | with bracket: 70 (W) x 70 (H) x 173 (L) |
| Weight | 0.39 kg |
| Degree of Protection | IP 66 (details in the user’s manual) |
| Enclosure | aluminium, ivory, fully cable manged wall mount bracket in-set included |
| Power Supply | 12 VDC |
| Power Consumption | 1 W, 2.6 W (IR on) |
| Operating Temperature | -30°C ~ 40°C |

5. Garanţii

Garanţia lucrării și a pieselor/componentelor nou montate va fi de minimum 1 an (cerinţă valabilă pentru toate loturile).

6. Cerinţe speciale

6.1.   Ofertantul câştigător are obligaţia să efectueze modificările în proiectul tehnic atât în partea scrisă cât şi în cea desenată, apărute ca urmare a diminuării sau suplimentării subsistemelor de securitate fizică, refacere proiectului tehnic (dupa caz), fără cheltuieli suplimentare din partea autorităţii contractante.

6.2. În cazul în care, urmare unor probleme de ordin tehnic apărute la un subsistem de securitate fizică (efracţie, incendiu, CCTV, control acces) sau urmare diminuării sau suplimentării subsistemelor de securitate fizică, se impune reprogramarea acestora, (partiţii, coduri de acces utilizatori, cod master, cod de instalator, cod dures), ofertantul câştigător are obligaţia să efectueze aceste operaţiuni fără cheltuieli suplimentare din partea autorităţii contractante. Toate codurile vor fi predate directorului ORCT sau persoanei desemnate de conducerea ORCT/ONRC.

7. Prestarea lucrărilor.

7.1. Promitentul – prestator are obligaţia de a presta lucrările, la sediul/sediile unde se află sistemele montate.

7.2. Transportul personalului, a materialelor şi accesoriilor necesare la instalarea şi punerea în funcţiune a camerelor, este în sarcina promitentului – prestator.

7.3. Lucrările se vor desfăşura potrivit programului de lucru al promitentului achizitor, respectiv L – J: 800 – 1630 și V: 800 – 1400.  În cazuri excepționale, lucrările pot fi efectuate, de comun acord, şi în afara orelor de program normal de lucru.

## AUTORITATEA CONTRACTANTĂ