MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

Caiet de sarcini

pentru

Servicii de reparare şi întreţinere a sistemelor automate de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz  NOVEC 1230 si respectiv FM 200

din dotarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

(cod CPV 50413200-5)

Introducere

Valoarea estimata a acordului cadru va fi de  :

- maxim 41160  lei, fara TVA , din care 5000 lei, fara TVA piese de schimb (potrivit algoritmului de calcul prezentat de mai jos la art. 10.2 pentru 12 luni).

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) are în dotare pentru protectia spatiilor in care sunt amplasate :

- locatia  1P / bdul Unirii nr. 74 , sector 3 , parter : spatiul pentru servere - un sistem automat de detectie , alarmare si stingere incendiu cu gaz NOVEC 1230 achizitionat si pus in functiune in luna august 2011 .

Sistemul este compus din urmatoarele echipamente principale :                                       Tabel 1

| Descriere produs | Cantitate - buc |
| --- | --- |
| SISTEM STINGERE |  |
| Sistem NOVEC SEVO 1230 FORCE500 1 cilindru x 345 l 34,5 bar (Cilindru TPED cu valva si bratari prindere, manometru cu senzor de presiune, actuator manual si actuator electric) | 1 |
| Agent de stingere NOVEC 1230 - litri | 257 |
| Duze deversare SEVO 1230 360 grade DN 15 | 2 |
| Idem DN 25 | 2 |
| Idem DN 50 | 2 |
| Contact supervizor al descarcarii | 1 |
| Dispozitiv afisare - set | 2 |
| Tubulatura dispersie NOVEC - set | 1 |
| Material marunt montaj | 1 |
| SISTEM DETECTIE |  |
| Modul eliberare agent stingere NOVEC 1230 | 1 |
| Acumulator 12V/7Ah | 2 |
| Unitate ultrarapida detectie fum | 1 |
| Detector de fum optic conventional | 12 |
| Buton de semnalizare intarziere | 1 |
| Buton de semnalizare anulare | 1 |
| Capac transparent de protectie | 2 |
| Soclu monitor pentru detectoare | 12 |
| Sirena electronica multitonala | 2 |
| Clopot semnalizare incendiu | 2 |
| Lampa strobostrobica de semnalizare | 2 |
| Contact magnetic | 6 |
| Cablaj electric - m | 100+50 |
| Jgheab/tub protectie - m | 50 |
| Tubulatura prelevare aer - set | 1 |

- locatia  21 / bdul Unirii nr. 74 , sector 3 , etaj 1-spatiu servere :  un sistem automat de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200 achizitionat si pus in functiune in luna decembrie 2006.

Sistemul este compus din urmatoarele echipamente principale :

Tabel 2

| Denumire echipament, tip | Cantitate | Producator |
| --- | --- | --- |
| Unitate centrala eliberare agent de stingere FM 200 tip K2-02.1/ Sigma XT | 1 | Kentec Electronic/ Anglia |
| Acumulator 12 V/7Ah-tipYU-12/7 | 2 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Unitate detectie ultrarapida HSSD tip HART MINI | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Detector de fum optic, seria 65, tip A55000-317 | 20 | Apollo Fire Detectors/ Anglia |
| Buton de semnalizare INTARZIERE stingere tip WR-2072/SR671 | 1 | KAC / Anglia |
| Buton de semnalizare ANULARE stingere tip WR-9401/SB | 1 | KAC / Anglia |
| Capac transparent de protectie buton, tip PS-078W/WC-001 | 2 | KAC / Anglia |
| Soclu montare detectori , tip A45681-200 | 20 | Apollo Fire Detectors/ Anglia |
| Sirena electronica multitonala, stagiul 1, tip SST-LPR 14 | 2 | KAC / Anglia |
| Clopot semnalizare incendiu, stagiul 2, tip BELL6-24/MBF-6EV | 2 | KAC / Anglia |
| Lampa stroboscopica de semnalizare incendiu, stagiul 2, tip STR-LPRR-2/MBF-6EV | 2 | KAC / Anglia |
| Cilindru 142 litri pt FM200, montare verticala, vana GCV50, tip E7763-108-01 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Substanta stingere FM200 (kg), tip 17241-015 | 152 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Furtun de presiune 2”, cuplare cilindru cu vana GCV50,tip B6793-761 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Adaptor pt 1/2BSTP la contact monitorizare DEVERSARE, tip C3466-301 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Element fixare cilindru 142 litri, tip C6331-106 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Cap electric declansare stingere, ACTUATOR 24V-0,2A, tip B6793-709 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Cap actionare manuala stingere, tip B6793-705 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Adaptor cilindru Master, tip B6793-760 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Furtun de presiune , 762 mm, tip B6793-772 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Contact supervizor al DEVERSARII, tip B6793-731 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Contact supervizor al presiunii din cilindru, tip 06-118262-001 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Element dispersie FM200,360 grd, tip C3333-30X-YY | 8 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Indicator si comenzi la distanta pt modul stingere tip, ESI-300 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Alte materiale de montaj : - tubulatura dispersie FM200, tip OS-35; - tubulatura absorbtie pt HSSD; - cablu semnal incendiu tip 2x2x0,8+E; - cablu alimentare 3x1,5 - jgheab/tub protectie, etc |  |  |

- locatia  3 / str. Intrarea Sectorului nr. 1 sector 3 : arhiva subsol – 9 spatii protejate

Tabel 3

| Subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii cu HFC227EA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Modul de eliberare agent stingere FM200 | K3500/K2.01/Sigma XT | 9 |  |
| 2 | Acumulatori | 12V/7A | 18 |  |
| 3 | Detectori de temperatura cu prag si gradient S60/S65 | A55000-200(122) | 94 |  |
| 4 | Detector de fum optic S60/S65 | A55000-300 | 94 |  |
| 5 | Buton de semnalizare intarziere | WR-2072/SR681 | 9 |  |
| 6 | Buton semnalizare anulare | WR-9401/SB | 9 |  |
| 7 | Capac transparent protectie butoane | PS-078W/WC-001 | 18 |  |
| 8 | Soclu monitor | A45681-200 | 188 |  |
| 9 | Sirena electronica multiton | SST-LPR14/BANSHE | 18 |  |
| 10 | Clopot semnalizare incendiu | BEEL6-24/MBF-6EV | 18 |  |
| 11 | Lampa stoboscopica semnalizare | STRLPRR-2MBF-6EV | 18 |  |
| 12 | Indicator de comenzi la distanta modul stingere | REP SI-10 | 9 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA A” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 81L FM200 cu montare verticala GCV50 | E7763-106-05 | 1 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 88 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV50 | B6793-761 | 1 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 1 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 51/81 litri | C6331-105-02 | 1 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 1 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 1 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 1 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 1 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 1 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 1 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 6 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA B” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 51L FM200 cu montare verticala GCV40 | E7763-106-05 | 1 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 56 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV40 | B6793-761 | 1 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 1 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 51/81 litri | C6331-105-02 | 1 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 1 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 1 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 1 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 1 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 1 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 1 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 4 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA C” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 142L FM200 cu montare verticala GCV50 | E7763-106-05 | 1 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 146 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV50 | B6793-761 | 1 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 1 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 142 litri | C6331-105-02 | 1 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 1 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 1 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 1 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 1 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 1 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 1 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 8 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA D” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 142L FM200 cu montare verticala GCV50 | E7763-106-05 | 2 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 282 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV50 | B6793-761 | 2 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 2 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 142 litri | C6331-105-02 | 2 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 2 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 2 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 2 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 2 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 2 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 2 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 16 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA E” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 368L FM200 cu montare verticala GCV80 | E7763-106-05 | 2 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 620 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV80 | B6793-761 | 2 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 2 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 368 litri | C6331-105-02 | 2 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 2 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 2 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 2 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 2 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 2 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 2 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 16 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA F” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 243L FM200 cu montare verticala GCV80 | E7763-106-05 | 2 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 404 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV80 | B6793-761 | 2 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 2 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 243 litri | C6331-105-02 | 2 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 2 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 2 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 2 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 2 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 2 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 2 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 16 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA G” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 142L FM200 cu montare verticala GCV50 | E7763-106-05 | 2 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 294 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV50 | B6793-761 | 2 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 2 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 142 litri | C6331-105-02 | 2 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 2 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 2 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 2 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 2 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 2 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 2 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 8 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA H” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 243L FM200 cu montare verticala GCV80 | E7763-106-05 | 1 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 242 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV80 | B6793-761 | 1 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 1 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 243 litri | C6331-105-02 | 1 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 1 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 1 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 1 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 1 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 1 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 1 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 16 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA I” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 142L FM200 cu montare verticala GCV50 | E7763-106-05 | 1 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 164 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV50 | B6793-761 | 1 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 1 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 142 litri | C6331-105-02 | 1 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 1 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 1 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 1 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 1 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 1 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 1 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 8 |  |

Cerinţe minime obligatorii

1.	Cerinţe privind prestarea serviciilor

- Serviciile de întretinere si reparatii post-garanţie la sistemul automat de detectie , alarmare si stingere incendiu cu gaz NOVEC 1230 si respectiv FM 200 vor fi prestate la trei locatii, astfel :

locatia 1P - sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului din municipiul Bucuresti, sector 3, bdul Unirii nr. 74, bl J3b, tronson II+III / parter  - gaz NOVEC 1230;

locatia 21 - sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului din municipiul Bucuresti, sector 3, bdul Unirii nr. 74, bl J3b, tronson II+III / etaj 1  - gaz FM 200

locatia 3 –sediul ORCT Bucuresti , str. Intrarea Sectorului , nr. 1, sector 3 Bucuresti / subsol - gaz FM 200 / 9 spatii

Pentru sistemele de la cele 3 locatii, ofertantul trebuie sa efectueze urmatoarele :

- Servicii postgaranţie ( care vor include toate verificarile, operatiunile, etc prevazute de documentatia tehnica a echipamentului si de normele si normativele tehnice legale ) :

- Revizii tehnice lunare ( RTL )– care se execută , de regula, in decada a doua a lunii curente, si care cuprind, in principal si urmatoarele operatii efectuate potrivit tehnologiilor specifice fiecarui tip de echipament:

a.1.  toate exercitiile simulate se fac fara declansarea gazului (capul de declansare

DECONECTAT);

a.2.	verificarea si curatarea fiecarui detector de fum ;

a.3.	verificarea starii functionarii fiecarui echipament, circuit si integritatea lor;

a.4.   verificarea intrerupatoarelor, sigurantelor fuzibile, traseelor de cabluri si conducte, a circuitelor, a capacitatii acumulatorilor;

a.5.     curatare subansamble.

a.6.  verificarea starii de functionare in ansamblu (functionarea automata dublata de posibilitatea comenzii manuale) in conformitate cu instructiunile specifice date de producator ;

a.7.  verificarea avertizarii manuale (se verifica prin actionarea butoanelor manuale si functionarea sistemelor de alarmare optica si acustica);

a.8.     verificarea starii de functionare a dispozitivelor anexe;

a.9.     verificarea intreruperii automate (in caz de incendiu si semnalizare fum) a alimentarii cu energie electrica a instalatiei de aer conditionat sau de ventilare (daca este cazul);

a.10.     verificarea inchiderii si blocarii usilor antifoc;

a.11.    verificarea functionarii instalatiei de evacuare a FM200 si a celorlalti produsi rezultati in urma arderii, dupa stingere (daca este cazul);

a.12.    verificarea semnalizarii functionarii sistemelor anexe;

a.13.     verificarea vizuala a zonei de protejat (spatiul de inundare cu FM200);

a.14.   verificarea functionarii elementelor de etanseizare a golurilor ce sunt prevazute sa se obtureze;

a.15.    verificare daca au aparut modificari in marimea si destinatia zonei de protejat.

a.16.    verificarea functionarii efective a instalatiei in ansamblu prin simularea unui incendiu si punerea in functiune a instalatiei automate, cu declansarea capetelor electrice (inaintea efectuarii acestei manevre CAPUL DE DECLANSARE se desface prin desurubare de pe valva buteliei )- declansarea fiind numai simulata pe calea de comanda.

B.  Reparatii necesar a fi executate potrivit constatarilor  efectuate cu ocazia reviziilor tehnice; reparatiile se efectueaza in cadrul reviziei tehnice respective, manopera, cheltuielile de aprovizionare, transport, etc fiind cuprinse in aceasta, beneficiarul suportand doar costul materialelor sau pieselor de schimb necesar a fi inlocuite (potrivit preturilor unitare stabilite prin contractul de service postgarantie).

Remedierea defectelor se face cu păstrarea, eventual creşterea, în nici un caz diminuarea

caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

C.	Aprovizionare cu materiale si piese de schimb pentru eventuale reparatii necesar a fi executate potrivit constatarilor  efectuate cu ocazia reviziilor tehnice  .

D.	Intervenţii în caz de defectiune, la cererea beneficiarului.

Serviciile se vor desfăşura în timpul programului normal de lucru al instituţiei: luni – vineri, orele 8 – 16, si in mod exceptional, de comun acord, şi în afara orelor de program normal de lucru, fara a se influenta preturile stabilite anterior pentru manopera si materiale/piese de schimb.

2.	Cerinţe privind reviziile tehnice periodice

Reviziile tehnice periodice ( RTL ) au ca scop, pe de o parte, verificarea faptului că echipamentele îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant  şi, pe de altă parte, asigurarea întreţinerii preventive.

- Fiecare revizie va fi consemnată într-un Proces verbal de revizie semnat de ambele părţi, la fiecare din cele doua locatii, în care se va specifica:

- data reviziei;

- echipamentele la care s-a realizat revizia

- operaţiile efectuate;

- probleme constatate (dacă este cazul), cauze şi modul de remediere a acestora.

Nota:   Semnarea procesului verbal de revizie de catre prestator ( ca specialist) certifica faptul ca sistemul automat de detectie , alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200/NOVEC 1230 functioneaza conform caracteristicilor iniţiale şi este în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant si potrivit scopului pentru care a fost montat si pus in functiune.

Prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (revizie tehnică lunară sau/și intervenție la cerere) de către reprezentantul ORCT se certifică numai efectuarea verificărilor subsistemelor de către reprezentantul prestatorului conform operațiunilor prevăzute în procesul verbal în timp ce prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (revizie tehnică lunară sau/și intervenție la cerere) de către reprezentantul prestatorului se certifică efectuarea operațiunilor prevăzute în procesul verbal, cât și funcționarea subsistemelor în parametri optimi, potrivit scopului pentru care a fost montat si pus in functiune, inclusiv comunicarea cu dispeceratul firmei de monitorizare.

- Plata facturilor (abonamentelor) lunare de către Autoritatea contractantă va fi condiţionată de intocmirea si semnarea proceselor verbale de revizie.

3.	Cerinţe privind intervenţiile în caz de defecţiune

Intervenţiile în caz de defecţiune (IC) , la cererea telefonica urmata de cererea scrisa a beneficiarului – au ca scop diagnosticarea si inlaturarea eventualelor defecte ce pot apare la sistemul automat de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz NOVEC 1230 / FM 200 , altele decat cele ce tin de garantia tehnica (manopera si materiale/piese schimb) acordate de prestator la efectuarea reviziilor tehnice periodice .

- Problemele/solicitările de intervenţii vor fi raportate/realizate la serviciul suport de asistenta tehnica al Prestatorului  – prin telefon, fax sau e-mail – cu furnizarea următoarelor informatţi: locatia, persoana/persoanele şi informaţii de contact, adresa, tipul echipamentului, descrierea defectului şi, unde este raportat, codul de eroare.

- Reparaţiile curente constau din:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- evaluarea pieselor de schimb necesare;

- remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentei defecte (dacă este cazul), costul manoperei si materialelor/pieselor de schimb fiind asigurate de Beneficiar ;

- in cazul unei interventii necesare, dar fiind consecinta a garantiei tehnice acordata prin contractul de service-ul postgarantie de catre prestator, acesta va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Beneficiarului, precum şi achizitia, transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor .

- Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea Beneficiarului.

- Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- locaţia;

- data şi ora sesizării;

- data şi ora intervenţiei;

- tipul echipamentului;

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesa/piesele care au fost înlocuite;

- timpul în care s-a remediat, din care durata de timp efectiva a operatiilor efectuate la sediul beneficiarului pentru remedierea sistemului (constatare, demontare, montare si repunere in functiune a sistemului).

NOTA: Prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor, revizie tehnică lunara sau/și intervenție in caz de defectiune (IC), de către reprezentantul ORCT/onrc se certifică numai efectuarea verificărilor de către reprezentantul prestatorului conform operațiunilor prevăzute în procesul verbal în timp ce prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor, revizie tehnică lunara sau/și intervenție in caz de defectiune (IC), de către reprezentantul prestatorului se certifică efectuarea operațiunilor prevăzute în procesul verbal, cât și funcționarea în parametri optimi.

4.	Cerinţe privind aprovizionarea cu piese de schimb pentru reparaţii

- Prestatorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb şi subansamble originale şi/sau compatibile, contra cost, potrivit preturilor stabilite prin contract.

- In cazul unor materiale/ piese schimb necuprinse in lista materialelor/pieselor de schimb pentru care preturile au fost stabilite prin contract, prestatorul poate practica un adaos comercial de maximum 10% faţă de preţul de achiziţie, proband acest fapt prin prezentarea facturii de achizitie.

- Materialele, piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

- Pentru fiecare tip de echipament/material/piesa schimb prevazute  in tabelele 1,2 si 3 de mai sus, pentru fiecare locatie se va prezenta preţul unitar al acestora în EURO fără TVA, preţ care nu poate fi mărit pe toată durata derulării contractului (anexa 2 / centralizator/ materiale/echipamente/piese schimb);

Pentru fiecare pozitie, echipamentul/materialul/piesa schimb vor fi prevazute numai originale sau numai compatibile (mentionandu-se acest fapt pentru fiecare pozitie) – fara optiuni alternative, asupra compatibilitatii acestora ofertantul (prestatorul) purtand intreaga raspundere.

5.	Cerinţe privind serviciile suport şi asistenţă tehnică pentru cazuri deosebite

- Pe toata perioada contractului ofertantul va detine un sistem de suport şi asistenţă tehnică specializată , care va deservi Autoritatea contractantă, suport care va avea cel puţin următorul program:  luni – vineri, orele 8 – 20 şi sâmbătă, orele 8 – 15;

- În cazul primirii unei solicitări de suport/intervenţie în caz de defecţiune, ofertantul va confirma imediat apelul către persoana autorizată a Autorităţii contractante – prin telefon, fax sau e-mail – şi va comunica şi perioada estimată de răspuns (intervenţie în locaţia Autorităţii contractante) şi/sau de rezolvare (dacă este posibil, funcţie de natura defecţiunii).

6.	Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere

a)Reviziile tehnice programate ( RTL) se efectueaza, de regula, in decada a doua a lunii curente, pe baza unui program stabilit de comun acord, in termen de maxim :

- 1 zi lucratoare/locatie in cazul efectuarii reviziei tehnice programate fara a fi necesara efectuarea unei reparatii/ inlocuire de material/piesa de schimb;

- 3 zile lucratoare in cazul in care este necesar a fi achizitionate, transportate si montate materiale/ piese de schimb si pus in functiune sistemul (mai putin a umplerii cilindrului cu gaz de stingere);

b)Pentru interventiile la cererea beneficiarului in caz de defectiune (punctul 1. D din prezentul caiet de sarcini) , timpul de răspuns de la solicitare - care reprezintă timpul de intervenţie în locaţia Autorităţii contractante - pentru echipamente este de maxim 2 ore lucrătoare, remedierea efectuandu-se in :

- 4 ore in cazul remedierilor pe baza de verificare si reglaj al echipamentelor ;

- 3 zile lucratoare in cazul in care este necesar a fi achizitionate, transportate si montate materiale/ piese de schimb si pus in functiune sistemul .

- Alte cerinţe minime (obligatorii)

7.1. Ofertantul va fi autorizat legal sa efectueze aceste servicii pentru sistemele automate de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200 / NOVEC 1230 de catre autoritatile competente (Centru National de Securitate la Incendiu si Protectie Civila) , prezentand copie a autorizarii.

7.2.Fiind servicii de stricta specialitate, semnarea procesului verbal de revizie/interventie la cerere de catre prestator ( ca specialist) certifica faptul ca sistemul automat de detectie , alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200 functioneaza conform caracteristicilor iniţiale şi este în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant si potrivit scopului pentru care a fost montat si pus in functiune si constituie receptia serviciilor, semnatura beneficiarului certificand finalizarea serviciilor.

7.3. La prima revizie tehnica efectuata imediat dupa semnarea contractului, prestatorul :

- va scolariza gratuit minim 2 reprezentanti /la sediul fiecarui lot, desemnati de beneficiar din randul salariatilor cu atributii specifice din aceste spatii si cei cu atributii pe linie PSI , pentru efectuarea verificarilor necesar a se efectua zilnic si saptamanal , scolarizarea incheiandu-se cu un proces verbal semnat de reprezentantii prestatorului si ai beneficiarului (inclusiv cei scolarizati).

- gratuit, prin intermediul beneficiarului, impreuna cu prestatorul serviciilor de intretinere si reparatii ale sistemului de detectie si semnalizare efractie, va verifica existenta si/sau va asigura prin reteaua telefonica (la care este conectata centrala de efractie) transmiterea semnalului/semnalelor de incendiu (stagiu 1 / prealarma) la societatea ce monitorizeaza sistemele de paza si protectie ale sediului ONRC.

7.4. In perioada efectuarii reviziilor tehnice periodice (RTL) sau a efectuarii de catre prestator a verificarilor si reparatiilor in urma interventiilor la cererea beneficiarului (IC), sistemul automat de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200 este in responsabilitatea prestatorului, de eventualele descarcari accidentale sau eronate ale gazului FM200 fiind raspunzator prestatorul, reincarcarea cilindrului efectuandu-se pe cheltuiala acestuia.

7.5. Idem in situatia in care gazul FM 200 se descarca in urma altor actiuni eronate ale prestatorului ( piesa de schimb originala inlocuita cu una compatibila, dar care se dovedeste a nu fi compatibila total, manevre eronate ale reprezentantilor prestatorului, etc ).

8.     Propunerea financiară:

8.1.Ofertantul trebuie să prezinte oferta , care reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi centralizatorul de preţuri (Anexa 1).

8.2.Propunerea financiară va conţine toate costurile – directe si indirecte, iar preturile  vor fi inscrise in centralizatorul de preturi – anexa la oferta:

- PRTL 1.P  - pret unitar in lei, fara TVA a efectuarii reviziei tehnice lunare (RTL) la locatia  1P ,potrivit caietului de sarcini,precum şi taxa pe valoare adăugată;

- PRTL 2.1  - pret unitar in lei, fara TVA a efectuarii reviziei tehnice lunare (RTL) la locatia  21 ,potrivit caietului de sarcini,precum şi taxa pe valoare adăugată ;

- PRTL 3  - pret unitar in lei, fara TVA a efectuarii reviziei tehnice lunare (RTL) la locatia  3 – pentru toate subsistemele de la cele 9 spatii ,potrivit caietului de sarcini, precum şi taxa pe valoare adăugată ;

- PIC- pretul unitar in lei, fara TVA pentru ora de manopera tehnologica (si care contine toate cheltuielile directe si indirecte) pentru efectuarea interventiei la unul (oricare) dintre subsisteme / locatie, la cererea beneficiarului, potrivit celor prevazute in caietul de sarcini.

- pretul unitar al principalelor materiale/componente/piese de schimb, originale sau compatibile, în EURO fără TVA, pentru fiecare tip de materiale/echipamente/piese schimb (anexa 2).

Preţul în lei ( pentru reviziile tehnice periodice si interventiei la cerere ) si preturile unitare in EURO al

materialelor/echipamentelor/pieselor de schimb din ofertă este ferm şi nu poate fi modificat la încheierea

contractului de achiziţie publică şi nici ulterior, pe toată durata derulării contractului, indiferent de modul

în care se va efectua plata.

9. Valabilitatea ofertei

9.1. Oferta este valabilă timp de 90 zile de la data deschiderii.

10.CRITERII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

## 10.1. Comisia de evaluare va evalua şi compara ofertele depuse, pentru toate serviciile solicitate, in lei, fara TVA, conform criteriului – "preţul final cel mai scăzut" .

10.2 Algoritmul de calcul al pretului final ofertat :   P =   12 PRTL 1.P +  12 PRTL 2.1  + 12 PRTL 3 + 8x PIC x 5 ore + 5000

unde urmatoarele simboluri se regasesc in centralizatorul anexa la oferta :

- P  = pretul final ofertat;

- PRTL1.P = pretul unitar al unei revizii tehnice lunare la locatia 1P;

- PRTL2.1 = pretul unitar al unei revizii tehnice lunare la locatia 21 ;

- PRTL3 = pretul unitar al unei revizii tehnice lunare la locatia 3 (pentru toate cele 9 subsisteme);

- PIC = pretul unitar al orei de manopera tehnologica / subsistem;

- 5000 lei = pretul estimat al pieselor de schimb pentru cele 3 locatii

11. Garantia tehnica

11.1.Prestatorul va acorda garantie tehnica astfel :

          - 30 zile pentru manopera efectuata ;

          - 1 an pentru materiale /echipamente/ piese de schimb;

12. MODALITĂŢI DE PLATĂ

12.1. Achizitorul va achita facturile prin ordin de plată, în termen de maxim 30 zile calculate conform art 6 din Legea nr. 72/2013.

12.2.Piesele de schimb/componentele vor fi facturate separat, plata acestora urmand sa se faca ulterior datei efectuarii reviziei/reparatiei, in termenul prevazut la art 12.1.

12.3.Pentru piese de schimb cursul folosit va fi cel al ratei de schimb EURO/lei comunicată de BNR şi valabilă pentru ziua emiterii facturii.

12.4.Efectuarea plăţii este condiţionată de primirea de achizitor a Proceselor verbale de revizie sau/şi de intervenţie, semnate de ambele părţi.

12.5. Facturile vor contine, in mod obligatoriu, elementele precizate in ultimile modificari ale legislatiei fiscale

12.6.Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului autorităţii contractante de către trezorerie.

12.7.Eventualele penalităţi datorate de autoritatea contractantă nu vor depăşi 0,1% din valoarea facturilor neachitate la scadenţă/zi de întârziere.

12.8.În cazul în care, din vina sa exclusivă, ofertantul nu reuşeşte să respecte termenele efectuarii serviciilor prevăzute în ofertă, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalitaţi de 0,1% pe zi întârziere din valoarea întregului contract ( constituita in acest caz ca suma  12 PRTL 1.P +  12 PRTL 2.1  + 12 PRTL 3 + 8x PIC x 5 ore =  PM, unde PM = pret total manopera). Penalităţile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului prevăzut în ofertă şi până la data indeplinirii obligatiilor, inclusiv, dată consemnată în procesul verbal.

In cazul penalitatilor aplicate pentru nerespectarea termenelor prevazute la cerinta 6. alin. b) Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere fractiunile de zi din data respectiva se considera ca total zi calendaristica si Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalitaţi de 0,1% pe zi întârziere din valoarea întregului contract ( constituita in acest caz ca suma  12 PRTL 1.P +  12 PRTL 2.1  + 12 PRTL 3 + 8x PIC x 5 ore =  PM, unde PM = pret total manopera).

AUTORITATEA  CONTRACTANTA

Anexa 1

Centralizator de preţuri

Anexă la ofertă

REVIZII TEHNICE PERIODICE

| Nr. crt. | Denumire serviciu | Pret Unitar (lei,fara TVA) | TVA (lei) | Pret Unitar (euro,faraTVA) 1 eur=4,….lei | TVA (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efectuare revizie tehnica lunara locatia 1P(PRTL 1.P) | …………… | …………. | ………………. | ……………. |
| 2 | Efectuare revizie tehnica lunara locatia 21 (PRTL 2.1) | …………….. | ………… | ……………….. | ……………. |
| 3 | Efectuare revizie tehnica lunara locatia 3 (PRTL 3) | …………… | …………. | ………………. | ……………. |

INTERVENTIE LA CEREREA BENEFICIARULUI

| Nr. crt. | Denumire serviciu | Pret Unitar ora tehnologica (lei,fara TVA) | TVA (lei) | Pret Unitar ora tehnologica (euro,fara TVA) | TVA (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efectuare interventie la cererea beneficiarului (PIC) | ………………. | ……….. | ………………. | …………… |

Data completării:

Denumire reprezentant

(semnătura autorizata)

Anexa 2

LOCATIA 1P         MATERIALE / ECHIPAMENTE / PIESE DE SCHIMB

| Denumire echipament, tip (sau inlocuitor compatibil, daca este cazul) | Pret Unitar (euro,fara TVA) | TVA (euro) |
| --- | --- | --- |
| E X E M P L U ………. |  |  |
| Duze deversare DN.. | ……….. | ……….. |
| Modul eliberare agent stingere .. | ……….. | ……….. |
| Acumulator .. | ……….. | ……….. |
| Detector de fum …. | ……….. | ……….. |
| ………………………………………….. |  |  |

LOCATIA 21         MATERIALE / ECHIPAMENTE / PIESE DE SCHIMB

| Denumire echipament, tip (sau inlocuitor compatibil, daca este cazul) | Pret Unitar (euro,fara TVA) | TVA (euro) |
| --- | --- | --- |
| E X E M P L U ………. |  |  |
| Unitate centrala eliberare agent de stingere FM 200 tip K2-02.1/ Sigma XT | ……….. | ……….. |
| Acumulator 12 V/7Ah-tipYU-12/7 | ……….. | ……….. |
| Unitate detectie ultrarapida HSSD tip HART MINI | ……….. | ……….. |
| Detector de fum optic, seria 65, tip A55000-317 | ……….. | ……….. |
| ………………………………………….. |  |  |

LOCATIA 3         MATERIALE / ECHIPAMENTE / PIESE DE SCHIMB

| Denumire echipament, tip (sau inlocuitor compatibil, daca este cazul) | Pret Unitar (euro,fara TVA) | TVA (euro) |
| --- | --- | --- |
| E X E M P L U ………. |  |  |
| Modul de eliberare agent stingere FM200 ; K3500/K2.01/Sigma XT | ……….. | ……….. |
| Acumulatori 12V/7A | ……….. | ……….. |
| Detectori de temperatura cu prag si gradient S60/S65 ; A55000-200(122) | ……….. | ……….. |
| Detector de fum optic S60/S65 ; A55000-300 | ……….. | ……….. |
| ………………………………………. |  |  |

Data completării:

Denumire reprezentant

(semnătura autorizată)

Notă:	In prezenta anexa 2 vor fi completate  preţurile solicitate la cerinta 8 / propunere financiara pentru principalele echipamente/piese de schimb

ACORD-CADRU DE SERVICII

- nr. ........................... data ..........................

- PĂRŢILE CONTRACTANTE

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 74, Bl. J3b, Tr. II + III, Sector 3, telefon/fax 021.316.08.04/021.316.08.03, cod de identificare fiscală 14942091, cont nr. RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentat prin Director General Silvia - Claudia CĂLIN - MIHALCEA şi Director Direcţia Economică Georgeta BĂLAN în calitate de PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte

şi

..............................................., cu sediul în ....................................., str. ................................... nr. ........., judeţul ................., telefon/fax ..................................... înregistrat în registrul comerţului sub nr. J...../..............., C.U.I. ......................., cont .............deschis la ......................................................., reprezentat prin ........................................, în calitate de PROMITENT – PRESTATOR,

au convenit, în temeiul art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare încheierea  prezentului acord-cadru în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI - CADRU

2.1. Obiectul prezentului acord - cadru îl constituie stabilirea cadrului general aplicabil contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate în vederea prestării serviciilor de reparare şi întreţinere a sistemelor automate de detecţie, alarmare şi stingere incendiu cu gaz FM 200 si respectiv NOVEC 1230 din dotarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, aflate în locaţiile din Bdul Unirii nr. 74, bloc J3b, tronson II + III, parter şi etajul 1 (în încăperile destinate serverelor), sector 3, Bucureşti şi în Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3 Bucureşti (sediul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti – arhivă subsol), astfel cum au fost solicitate de către promitentul – achizitor, prin caietul de sarcini şi ofertate de către promitentul – prestator prin oferta depusă.

III. DURATA ACORDULUI – CADRU

3.1. Prezentul acord – cadru  intră în vigoare la data de ............................. si este valabil până la data de 31.12.2015, inclusiv.

IV. DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU

4.1.  Documentele acordului - cadru sunt:

- Anexa  1 – Invitaţia de participare şi caietul de sarcini;

- Anexa  2 - Propunerea tehnică şi financiară.

V. PREŢUL UNITAR.   MODALITATEA DE PLATĂ

5.1. Valoarea maximă totală pentru întregul acord-cadru este de ................................, echivalentul a ........................Euro, calculată la cursul 1 euro = ............................ lei. Valoarea totală include şi valoarea totală estimată a pieselor de schimb, respectiv .........................,calculata astfel:

12 PRTL 1P +  11 PRTL 2.1  + 12 x PRTL 3  + 8x PIC x 5 ore + 5.000 = ............................................ lei, fara TVA

  - (1) Preţurile unitare convenite pentru îndeplinirea acordului, plătibile promitentului prestator de către promitentul achizitor, sunt următoarele:

| Preturi unitare, fara TVA Promitent - prestator | PRTL 1P | PRTL 2.1 | PRTL 3 | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

unde :

- PRTL 1P  - preţul unitar în lei, fără TVA al unei revizii tehnice lunare (RTL) la locatia 1P;

-    PRTL 2.1  - preţul unitar în lei, fără TVA al unei revizii tehnice lunare (RTL) la locatia 21;

-  PRTL 3  - preţul unitar în lei, fără TVA al unei revizii tehnice lunare (RTL) la locaţia 3 (pentru cele 9 subsisteme);

-  PIC - preţul unitar în lei, fără TVA, pentru ora de manoperă tehnologică (şi care conţine toate cheltuielile directe şi indirecte) pentru efectuarea intervenţiei la unul (oricare) dintre subsisteme/locaţie, la cererea promitentului – achizitor.

-  Preţul unitar al principalelor materiale/componente/piese de schimb, originale sau compatibile, în EURO, fără TVA, pentru fiecare tip de materiale/echipamente/piese schimb – se regăseşte în Anexa 2.

(2) Preţurile includ şi toate cheltuielile suplimentare (de tip regie service, combustibil, transport, alte cheltuieli indirecte,inclusiv cele salariale).

5.3. Preţul în lei (pentru reviziile tehnice periodice şi intervenţia la cerere) şi preţurile unitare în EURO al materialelor/echipamentelor/pieselor de schimb din ofertă sunt ferme şi nu pot fi modificate la încheierea acordului – cadru/contractelor subsecvente şi nici ulterior, pe toată durata derulării acestora, indiferent de modul în care se va efectua plata.

5.4. Achizitorul va achita facturile prin ordin de plată, în termen de maxim 30 zile calculate conform art 6 din Legea nr. 72/2013.

5.5. Piesele de schimb/componentele vor fi facturate separat, plata acestora urmând să se facă ulterior datei efectuării reviziei/reparaţiei, în termenul prevăzut la art 5.4.

5.6. Pentru plata pieselor de schimb, cursul folosit va fi cel al ratei de schimb EURO/lei comunicată de BNR şi valabilă pentru ziua emiterii facturii.

5.7. Efectuarea plăţii este condiţionată de primirea de către promitentul - achizitor a Proceselor verbale de revizie sau/şi de intervenţie, semnate de ambele părţi.

5.8. Facturile vor conţine, în mod obligatoriu, elementele precizate în ultimele modificări ale legislaţiei fiscale.

5.9. Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului promitentului - achizitor de către trezorerie.

5.10. În cazul unor materiale/piese de schimb necuprinse în lista materialelor/pieselor de schimb (Anexa 2) pentru care preţurile au fost stabilite prin acordul – cadru, promitentul – prestator poate practica un adaos comercial de maxim 10% faţă de preţul de achiziţie, probând acest fapt prin prezentarea facturii de achiziţie, în copie.

5.11.Termenul prevăzut la art. 5.3 va fi decalat în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 4 din Ordinul nr. 1792/2002 sau în cazul în care apar dispoziţii legale care modifică perioada de plată pentru instituţiile publice.

VI. CONDIŢII DE DERULARE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

6.1. Contractele subsecvente prezentului acord cadru se vor încheia în funcţie de fondurile alocate cu această destinaţie şi în funcţie de necesităţile efective ale promitentului-achizitor.

VII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI - ACHIZITOR

7.1. Promitentul - achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului - prestator, să achiziţioneze serviciile ce fac obiectul fiecărui contract subsecvent, în condiţiile convenite în prezentul acord - cadru.

7.2. Promitentul - achizitor se obligă să nu achiziţioneze pe durata acordului – cadru serviciile care fac obiectul acestuia de la un alt operator economic, cu excepţia cazului în care promitentul - prestator declară că nu mai are capacitatea de a le presta.

7.3. Promitentul - achizitor se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate de promitentul - prestator.

7.4. Promitentul – achizitor se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru derularea acordului – cadru şi contractelor subsecvente.

VIII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI - PRESTATOR

8.1. Promitentul - prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să presteze serviciile ce fac obiectul fiecărui contract subsecvent în condiţiile convenite în prezentul acord – cadru, caiet de sarcini şi ofertă.

8.2. Promitentul – prestator are următoarele obligaţii:

- să desemneze persoanele autorizate pentru derularea acordului – cadru şi contractelor subsecvente;

- să asigure toate serviciile prevăzute în caietul de sarcini (Anexa 1);

- să asigure resursele umane, precum şi piesele de schimb/componentele necesare pentru realizarea reviziilor tehnice periodice, a intervenţiilor şi a reparaţiilor în cazul echipamentelor defecte, la solicitarea promitentului -  achizitor;

- este pe deplin responsabil de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;

- să remedieze eventualele defecţiuni, datorate pieselor de schimb/componentelor, manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a sa;

- în perioada efectuării reviziilor tehnice periodice lunare (RTL) sau a efectuării de către promitentul - prestator a verificărilor şi reparaţiilor ca urmare a intervenţiilor la cererea promitentului – achizitor, sistemul automat de detecţie, alarmare şi stingere incendiu cu gaz FM 200 şi respectiv NOVEC 1230 se află în responsabilitatea promitentului – prestator, acesta fiind responsabil de eventualele descărcări accidentale sau eronate ale gazului FM 200 respectiv NOVEC 1230, reîncărcarea cilindrului efectuându-se pe cheltuiala acestuia. De asemenea, promitentul – prestator va răspunde şi în situaţia în care gazul FM 200 şi respectiv NOVEC 1230 se descarcă în urma altor acţiuni eronate ale sale (piesa de schimb originală înlocuită cu una compatibila, dar care se dovedeste a nu fi compatibilă total, manevre eronate ale reprezentanţilor promitentului - prestator, etc).

8.3. Promitentul - prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord - cadru.

8.4. Promitentul - prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.

8.5. În cazul apariției unei situații independente de voința părților, care nu a putut fi prevăzută la încheierea contractului subsecvent și care face imposibilă încheierea, de către promitentul - achizitor a unui nou contract subsecvent, promitentul - prestator se obligă să asigure continuitatea serviciilor prestate, până la înlăturarea cauzei generatoare a imposibilității.

IX. PRESTAREA SERVICIILOR. CONDIŢII DE RECEPŢIE

9.1. Promitentul - prestator are obligaţia de a presta serviciile care fac obiectul acordului-cadru, în locaţiile unde se află echipamentele care fac obiectul prezentului acord-cadru, respectiv :

- locaţia 1P - sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului din municipiul Bucureşti, sector 3, bdul Unirii nr. 74, bl J3b, tronson II+III/parter  - gaz NOVEC 1230;

- locaţia 21 - sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului din municipiul Bucureşti, sector 3, bdul Unirii nr. 74, bl J3b, tronson II+III/etaj 1 - gaz FM 200;

- locaţia 3 – sediul ORCT Bucureşti, str. Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3 Bucureşti/subsol - gaz FM 200/ 9 spaţii/subsisteme.

9.2.Transportul personalului, al pieselor/componentelor/materialelor necesare prestării serviciilor la locaţiile menţionate este în sarcina promitentului - prestator.

9.3. Serviciile se vor desfăşura potrivit programului stabilit în caietul de sarcini. Intervenţiile la cerere se pot realiza, în cazuri excepţionale, de comun acord, şi în afara orelor de program normal de lucru.

  - Cerinţe privind reviziile tehnice şi intervenţiile în caz de defecţiune:

Reviziile tehnice lunare (RTL) – se execută, de regulă, în decada a doua a lunii curente şi cuprind, în principal, snumite operaţii efectuate potrivit tehnologiilor specifice fiecărui tip de echipament, operaţii detliate în caietul de sarcini (Anea 1) şi au ca scop, pe de o parte, verificarea faptului că echipamentele îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant şi, pe de altă parte, asigurarea întreţinerii preventive şi se efectuează potrivit cerinţelor detaliate în caietul de sarcini şi ofertate prin propunerea tehnică.

Intervenţiile în caz de defecţiune (IC), la cererea telefonică urmată de cererea scrisă a promitentului – achizitor – au ca scop diagnosticarea şi înlăturarea eventualelor defecte ce pot apare la sistemul automat de detecţie, alarmare şi stingere incendiu cu gaz NOVEC 1230/FM 200, altele decât cele ce ţin de garanţia tehnică (manoperă şi materiale/piese schimb) acordate de prestator la efectuarea reviziilor tehnice periodice şi se efectuează potrivit cerinţelor detaliate în caietul de sarcini şi ofertate prin propunerea tehnică.

9.5. Cerinţe privind aprovizionarea cu piese de schimb:

- Promitentul-prestator va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului-cadru, piese de schimb şi subansamble originale şi/sau compatibile, contra cost, potrivit preţurilor stabilite prin contract;

- Funcţie de recomandările promitentului-prestator şi costul pieselor/subansamblelor/materialelor, promitentul-achizitor va lua decizia asupra tipului de piesă/subansamblu/material ce va fi utilizată/utilizat de promitentul-prestator pentru remedierea defecţiunii, respectiv originală/original sau compatibilă/compatibil.

- Materialele/piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

9.6. Cerinţe privind serviciile suport şi asistenţă tehnică pentru cazuri deosebite:

- Pe toata perioada acordului – cadru, promitentul prestator va deţine un sistem de suport şi asistenţă tehnică specializată, care va deservi promitentul - achizitor, suport care va avea cel puţin următorul program:  luni – vineri, orele 8 – 20 şi sâmbătă, orele 8 – 15;

- În cazul primirii unei solicitări de suport/intervenţie în caz de defecţiune, promitentul – prestator va confirma imediat apelul către persoana autorizată a promitentului - achizitor – prin telefon, fax sau e-mail – şi va comunica şi perioada estimată de răspuns (intervenţie în locaţia promitentului - achizitor) şi/sau de rezolvare (dacă este posibil, funcţie de natura defecţiunii).

9.7. Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere

a)Reviziile tehnice programate (RTL) se efectuează, de regulă, în decada a doua a lunii curente, pe baza unui program stabilit de comun acord, în termen de maxim:

- 1 zi lucrătoare/locaţie în cazul efectuării reviziei tehnice programate fără a fi necesară efectuarea unei reparaţii/înlocuire de material/piesă de schimb;

- 3 zile lucrătoare în cazul în care este necesar a fi achiziţionate, transportate şi montate materiale/piese de schimb şi pus în funcţiune sistemul (mai puţin a umplerii cilindrului cu gaz de stingere);

b)Pentru intervenţiile la cererea promitentului - achizitor în caz de defecţiune (punctul 1. D din caietul de sarcini), timpul de răspuns de la solicitare - care reprezintă timpul de intervenţie în locaţia Promitentului Achizitor - pentru echipamente este de maxim 2 ore lucrătoare, remedierea efectuându-se în:

- 4 ore în cazul remedierilor pe bază de verificare şi reglaj al echipamentelor;

- 3 zile lucrătoare în cazul în care este necesar a fi achiziţionate, transportate şi montate materiale/piese de schimb şi pus în funcţiune sistemul.

9.8. Garanţia tehnica. Promitentul - prestator va acorda garantie tehnica astfel :

          - … zile pentru manopera efectuata ;

          - ... an pentru materiale /echipamente/ piese de schimb;

9.9. Fiecare revizie va fi consemnată într-un proces – verbal de revizie semnat de ambele părţi, la fiecare din locaţii, în care se va specifica:

- data reviziei;

- echipamentele la care s-a efectuat revizia;

- operaţiile efectuate;

- probleme constatate (dacă este cazul), cauze şi modul de remediere a acestora.

9.10. Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un proces – verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- locaţia;

- data şi ora sesizării;

- data şi ora intervenţiei;

- tipul echipamentului;

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesa\piesele care au fost înlocuite;

- timpul în care s-a remediat, din care durata de timp efectivă a operaţiilor efectuate la sediul promitentului – achizitor pentru remedierea sistemului (constatare, demontare, montare şi repunere în funcţiune a sistemului).

9.11. Fiind servicii de strictă specialitate, semnarea procesului verbal de revizie/intervenţie la cerere de către promitentul prestator (ca specialist) certifică faptul că sistemul automat de detecţie, alarmare şi stingere incendiu cu gaz FM 200/NOVEC 1230 funcţionează conform caracteristicilor iniţiale şi este în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant şi potrivit scopului pentru care a fost montat şi pus în funcţiune şi constituie recepţia serviciilor, semnătura promitentului achizitor certificând finalizarea serviciilor.

X. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

10.1. Nu se solicită garanţie de bună execuţie în temeiul art 89 alin (3) din H.G. nr. 925/2006

XI. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE.

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul - prestator nu respectă termenele efectuării serviciilor stabilite în caietul de sarcini şi ofertă (inclusiv timpii de răspuns şi remediere), atunci promitentul - achizitor are dreptul de a percepe penalităţi de 0,1% pe zi întârziere din valoarea contractului (constituită în acest caz ca sumă 12 PRTL 1.P +  12 PRTL 2.1  + 12 PRTL 3 + 8x PIC x 5 ore =  PM, unde PM = preţ total manoperă). Penalităţile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului prevăzut şi până la data îndeplinirii obligaţiilor, inclusiv, dată consemnată în procesul verbal.

In cazul penalităţilor aplicate pentru nerespectarea termenelor prevăzute la cerinţa 6 alin. b) „Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere”, fracţiunile de zi din data respectiva se consideră ca total zi calendaristică.

11.2. În cazul în care promitentul – achizitor, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 5.4, promitentul – prestator are dreptul de a percepe penalităţi de 0,1% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere de la data scadentă, până la încasarea efectivă a sumei.

XII. FORŢA MAJORĂ

12.1.   Forţa majoră este avizata de Camera de Comerţ si Industrie competentă.

12.2.	Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

12.3.	Îndeplinirea acordului-cadru va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

12.4. 	Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

12.5.	Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

XIII.  ÎNCETAREA ACORDULUI – CADRU

13.1. Prezentul acord - cadru încetează în următoarele situaţii:

- prin ajungerea la termenul de finalizare;

- prin acordul părţilor;

- reziliere, conform prevederilor art.13.2;

- caz de forţă majoră în situaţia prevăzută la pct. 12.

13.2. Promitentul – achizitor îşi rezervă dreptul de a rezilia parţial/în întregime acordul-cadru şi, implicit, contractul subsecvent, începând cu prima zi a lunii următoare, în oricare din următoarele situaţii:

- în cazul în care se înregistrează trei procese – verbale de recepţie, pe perioada derulării unui contract subsecvent, în care au fost consemnate nereguli cu privire la modul de îndeplinire a contractului subsecvent, iar acestea nu au fost remediate în termenul prevăzut;

- în cazul în care promitentul – achizitor a transmis, prin fax, e-mail sau poştă, cel puţin două notificări cu privire la neîndeplinirea de către promitentul – prestator a obligaţiilor asumate, neconformităţile nefiind remediate în termenul stabilit prin notificare.

- în cazul în care promitentul – prestator nu prestează serviciile la care s-a obligat prin contractul subsecvent/contractele subsecvente două luni, iar rezilierea se va face fără notificare prealabilă;

13.3. Promitentul – achizitor îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea acordului – cadru şi, implicit, a contractului subsecvent aflat în derulare, prin notificare transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situaţia în care promitentul – prestator a intrat in insolventa, fără ca denunţarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru promitentul - achizitor.

13.4. Încetarea acordului - cadru în oricare din situaţiile menţionate la pct. 13.1. nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între Părţi.

13.5. (1) Încetarea acordului-cadru conform art. 13.1 lit. a) nu va afecta contractul/contractele subsecvente aflate în derulare.

(2) În situaţia prevăzută la art. 13.1 lit. b), părţile vor decide, după caz, asupra încetării în acelaşi timp a contractului subsecvent aflat în derulare.

(3) Încetarea acordului cadru conform art. 13.1 lit. c) şi d) va conduce în mod automat şi la încetarea contractului subsecvent aflat în derulare.

(4) Încetarea acordului-cadru în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu va afecta termenii şi condiţiile din acordul cadru care se aplică în interpretarea şi aplicarea contractelor subsecvente care rămân în derulare şi pe care le completează.

XIV.  CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL ACORDULUI – CADRU

14.1. Fără a aduce atingere execuţiei prezentului acord-cadru, promitentul - achizitor are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care promitentul – prestator le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.

14.2. Prevederile art. 14.1. se aplică în mod corespunzător şi în cazul promitentului - prestator.

XV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

15.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru.

15.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul promitentului – achizitor .

15.3. Documentaţia de atribuire a acordului-cadru, emisă de promitentul - achizitor, şi oferta emisă de promitentul - prestator, vor servi interpretării clauzelor contractuale în caz de divergenţă.

XVI. COMUNICĂRI

16.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

16.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

16.4. În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menţionate în partea introductivă a prezentului acord-cadru.

16.5. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită la data menţionată pe confirmarea de la oficiul primitor.

16.6. Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

XVII.  AMENDAMENTE

17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru, prin act adiţional.

XVIII. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL - CADRU. LEGEA APLICABILĂ ACORDULUI – CADRU

18.1. Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.

18.2. Acordul-cadru va fi interpretat conform legilor din România.

XIX: ALTE CLAUZE

19.1. Termenele de îndeplinire a unor obligaţii contractuale de către părţile contractante, expira in ultima zi a termenului. In cazul in care ultima zi ce constituie termenul de îndeplinire a unor obligaţii coincide cu o sărbătoare legala ori cu o zi nelucrătoare, atunci termenul se prelungeşte pana in ziua lucratoare imediat următoare zilei de sărbătoare legala sau zilei nelucrătoare.

XX : DISPOZITII FINALE

20.1.Responsabilul cu derularea acordului - cadru  şi a contractelor subsecvente din partea promitentului – achizitor este  .................................

20.2. Responsabilul cu derularea acordului - cadru  şi a contractelor subsecvente din partea promitentului – prestator este ………………………………………………..

20.3. O copie a acordului – cadru şi a contractelor subsecvente va fi comunicata, prin e-mail, fiecărui oficiu al registrului comerţului după semnarea acestora de către parţi, directorii ORCT urmând să întreprindă toate demersurile în vederea punerii în aplicare a clauzelor acestora.

Prezentul acord cadru s-a întocmit şi semnat astăzi ……………………., în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi conţine 6 pagini la care se adauga documentele prezentate la art. 4.

PROMITENT-ACHIZITOR				PROMITENT- PRESTATOR

CONTRACT SUBSECVENT NR. .................

la Acordul – Cadru nr. ........................ din data de ...................

Preambul

1.	În temeiul art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor acordului – cadru nr.................................., s-a încheiat prezentul contract subsecvent de servicii,

între

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 74, Bl. J3b, Tr. II + III, Sector 3, telefon/fax 021.316.08.04/021.316.08.03, cod de identificare fiscală 14942091, cont nr. RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentat prin Director General Silvia - Claudia CĂLIN - MIHALCEA şi Director Direcţia Economică Georgeta BĂLAN în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

..............................................., cu sediul în ....................................., str. ................................... nr. ........., judeţul ................., telefon/fax ..................................... înregistrat în registrul comerţului sub nr. J...../..............., C.U.I. ......................., cont .............deschis la ......................................................., reprezentat prin ........................................,, în calitate de PRESTATOR

2.	Definiţii

2.1.	În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - Contract subsecvent – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

      - Achizitor şi  Prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - Preţul contractului – preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - Servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

      - Produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

      - Forţa majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - Zi – zi calendaristică; an - 365 de zile;

- Locaţii înseamnă locul unde se afla echipamentele care fac obiectul prezentului contract, respectiv:

- locaţia 1P - sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului din municipiul Bucureşti, sector 3, bdul Unirii nr. 74, bl J3b, tronson II+III/parter  - gaz NOVEC 1230;

- locaţia 21 - sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului din municipiul Bucureşti, sector 3, bdul Unirii nr. 74, bl J3b, tronson II+III/etaj 1 - gaz FM 200;

- locaţia 3 – sediul ORCT Bucureşti, str. Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3 Bucureşti/subsol - gaz FM 200/ 9 spaţii/subsisteme.

- Proces-verbal înseamnă documentul redactat în două exemplare, ambele semnate de către reprezentanţii Părţilor, în care sunt consemnate tipul şi cantitatea serviciilor, mărfuri sau orice alte produse ce sunt păzite şi protejate de către Prestator;

- Pierdere înseamnă orice pierdere sau daună suferită de către Achizitor , ivită, cauzată prin orice neglijenţă, nerespectarea sarcinilor sau alte acţiuni nejuste sau omisiune (inclusiv orice acţiune nejustă intenţionată sau omisiune sau/şi orice încălcare, totuşi fundamentală, a oricărui termen expres sau implicat al acestui contract), de către Prestator, angajaţii săi, agenţii sau subcontractorii pe parcursul executării obligaţiilor sale potrivit acestui contract;

- Sistem si asistenta tehnica specializata înseamnă biroul de tip dispecerat pentru preluarea sesizărilor privind defecţiunile echipamentelor pentru care se asigură servicile care fac obiectul prezentului contract, primite telefonic, prin fax sau e-mail.

- Durata contractului are înţelesul prevăzut la paragraful 5.1.;

- Riscuri neacoperite înseamnă:

- Act terorist înseamnă şi se referă la orice act, inclusiv, fără a se limita la, folosirea forţei sau a violenţei şi/sau ameninţarea cu folosirea acestora, venită din partea unei persoane sau unui/unor grup(uri) de persoane, indiferent dacă acestea acţionează în mod individual sau în numele ori în legătură cu organizaţii sau guverne, săvârşite în scopuri politice, religioase, ideologice sau scopuri similare, inclusiv cu intenţia de a influenta orice guvern şi/sau de a crea o stare de panică asupra opiniei publice;

- Contaminare biologică sau chimică înseamnă contaminarea, otrăvirea sau împiedicarea şi/sau limitarea folosinţei unor bunuri datorită efectelor produse de substanţele biologice sau chimice.

- Virus informatic înseamnă şi se referă la o serie de instrucţiuni şi coduri deformatoare, periculoase sau neautorizate, inclusiv o serie de instrucţiuni sau coduri introduse cu rea-voinţă, în mod programat sau în alt mod, ce se propagă în sistemul unui calculator sau într-o reţea de orice fel de natură.

- Date în format electronic înseamnă şi se referă la fapte, concepte şi informaţii transformate într-un format ce poate fi utilizat pentru comunicaţii, interpretare sau procesate prin intermediul echipamentelor electronice şi electromecanice de procesare a datelor sau prin intermediul echipamentelor controlate electronic şi includ programe, software şi alte tipuri de instrucţiuni codificate pentru procesarea şi manipularea datelor, sau pentru direcţionarea şi manipularea unor astfel de echipamente.

- Risc nuclear înseamnă şi se referă la radiaţii ionizante, sau contaminarea radioactivă datorată combustibilului nuclear sau deşeurilor nucleare ori aprinderii combustibilului nuclear, explozibilului radioactiv toxic, sau altor proprietăţi cu grad de risc ale unui ansamblu nuclear sau component nuclear al acestuia.

- Pretenţie, în legătură cu prejudiciile cu caracter punitiv, întreruperile de activitate, beneficiul nerealizat, pierdere a contractelor cu clienţii, a veniturilor sau a economiilor anticipate, ori alte prejudicii indirecte sau consecutive suferite de către Achizitor .

3. 	Interpretare

3.1.	În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.	Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3.   Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice   organizaţie având personalitate juridică.

3.4	Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

4. 	Obiectul  contractului:

4.1.Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de reparare şi întreţinere a sistemelor automate de detecţie, alarmare şi stingere incendiu cu gaz FM 200 si respectiv NOVEC 1230 din dotarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, aflate în locaţiile din Bdul Unirii nr. 74, bloc J3b, tronson II + III, parter şi etajul 1 (în încăperile destinate serverelor), sector 3, Bucureşti şi în Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3 Bucureşti (sediul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti – arhivă subsol), astfel cum au fost solicitate de către achizitor, prin caietul de sarcini şi ofertate de către prestator prin oferta depusă, în conformitate cu prevederile caietulului de sarcini si cu respectarea dispozițiilor  acordului-cadru.

4.2.Echipamentele pentru care se asigură serviciile de reparare şi întreţinere post-garanţie ce fac obiectul prezentului contract subsecvent sunt prezentate în Anexa 1 la acordul – cadru.

5.	Durata contractului

5.1.	Contractul intră în vigoare la data de .......................şi este valabil până la data de ..................., inclusiv.

6.	Preţul contractului şi modalităţi de plată:

6.1. (1) Preţurile unitare convenite pentru îndeplinirea contractului, plătibile prestatorului de către achizitor, sunt următoarele:

| Preturi unitare, fara TVA Promitent - prestator | PRTL 1P | PRTL 2.1 | PRTL 3 | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

unde :

- PRTL 1P  - preţul unitar în lei, fără TVA al unei revizii tehnice lunare (RTL) la locatia 1P;

- PRTL 2.1  - preţul unitar în lei, fără TVA al unei revizii tehnice lunare (RTL) la locatia 21;

- PRTL 3  - preţul unitar în lei, fără TVA al unei revizii tehnice lunare (RTL) la locaţia 3 (pentru cele 9 subsisteme);

- PIC - preţul unitar în lei, fără TVA, pentru ora de manoperă tehnologică (şi care conţine toate cheltuielile directe şi indirecte) pentru efectuarea intervenţiei la unul (oricare) dintre subsisteme/locaţie, la cererea promitentului – achizitor.

(2) Preţurile includ şi toate cheltuielile suplimentare (de tip regie service, combustibil, transport, alte cheltuieli indirecte,inclusiv cele salariale).

6.2. Prevederile art. 5.3 – 5.11 din acordul-cadru se aplică în mod corespunzător.

6.3. Valoarea totală pentru întregul contract subsecvent este de ..................... lei, echivalentul a ............. Euro, calculată la cursul 1 euro = ................... lei. Valoarea totală este calculată, astfel:

......................................................................................

7.  Obligaţiile Prestatorului

7.1. Prestatorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale şi cele ale acordului-cadru.

7.2. Prestatorul se obligă să respecte toate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi în ofertă.

7.3. Prestatorul îşi asumă obligaţiile prevăzute în art. VIII al acordului cadru.

7.4. În cazul apariției unei situații independente de voința părților, care nu a putut fi prevăzută la încheierea acestui contract și care face imposibilă încheierea, de către achizitor a unui nou contract, prestatorul se obligă să asigure continuitatea serviciilor prestate, până la înlăturarea cauzei generatoare a imposibilității.

8.  Obligaţiile Achizitorului

8.1. Achizitorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale şi cele ale acordului - cadru.

8.2. Achizitorul se obligă să achite preţul contractului conform art. 6.2. din contract.

8.3. Achizitorul trebuie să asigure acces liber personalului Prestatorului pentru prestarea serviciilor care fac

obiectul prezentului contract.

8.4. Achizitorul trebuie să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile necesare prestării corespunzătoare

a serviciilor.

8.5. Achizitorul trebuie să respecte instrucţiunile Prestatorului şi ale producătorului echipamentelor care fac

obiectul serviciilor din actualul contract.

9.	Garanţia de bună execuţie a contractului

9.1.	Nu se solicită garanţie de bună execuţie în temeiul art 89 alin (3) din H.G. nr. 925/2006.

10.Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1. Prevederile art. XI din acordul cadru se aplică în mod corespunzător.

11.	Prestarea serviciilor

11.1. Prevederile art. IX din acordul cadru se aplică în mod corespunzător.

12. Condiţii de recepţie

12.1. Prevederile art. XI din acordul cadru se aplică în mod corespunzător.

13.	Garanţii acordate

13.1.	Materialele/piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

13.2.	Garanţia pentru manopera aferentă înlocuirii este de 30 zile de la data efectuării intervenţiei.

13.3.Perioada de garanţie începe să curgă de la data semnării procesului verbal de intervenţie.

13.4.Achizitorul va notifica imediat Prestatorului în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate

cu această garanţie.

14.	Confidenţialitatea contractului

14.1. Fără a aduce atingere execuţiei prezentului contract, achizitorul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care prestatorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.

14.2. Dispoziţiile art. 14.1 se aplică în mod corespunzător şi prestatorului.

15.	Amendamente

15.1.	Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

16.	Cesiunea

16.1. Prestatorul poate cesiona creanțele născute din acest contract (drepturile financiare), în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil, OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OUG nr. 146/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate inițial.

16.2. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art.18.1.

17.	Forţa majoră

17.1.	Forţa majoră este avizată de Camera de Comerţ  si Industrie competentă.

17.2.	Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3.	Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4. 	Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5.	Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18.	Soluţionarea litigiilor

18.1. 	Documentaţia de atribuire elaborată de Achizitor  şi oferta emisă de Prestator, vor servi interpretării contractului în caz de divergenţă.

18.2.	Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

18.3. 	Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti compentente de la sediul Achizitorului.

19.	Limba care guvernează contractul

19.1.	Limba care guvernează contractul este limba română.

20. 	Comunicări

20.1.	(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

20.2.	Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21.	Legea aplicabilă contractului

21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înţeles să încheie azi   ........................................  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, de o valoare egală, din care 1 exemplar pentru Prestator şi 1 pentru Achizitor şi conţine 6 pagini la care se adauga documentele prezentate la art. 8	 .

ACHIZITOR,	 	  			           PRESTATOR,