## UNIRII 74
| ANEXA nr.CS.1 | VARA
IMOBIL BIROURI BD. UNIRII 74, BL. J3B
Nr | Denumire utilaj | Tip utilaj | Cant. | Operatii de întretinere
(buc)
1 | Centrala de | AT-3 -353 | 2 | Curãtat filtre aer
| climatizare | MF1EKV |  | Verificat si curãtat baterie de rãcire (încãlzire)
Verificarea bacului de condens si a scurgerii la canal
Verificarea etanseitãtii racordurilor de apã
Verificarea ventilatorului
Verificarea si reglarea circuitelor de automatizare, control si temperatura
Verificarea pãrtilor mecanice
Verificarea servomotoarelor si a clapetelor de aer
Demontãri, montãri ale pãrtilor utilajului
2 | Instalatie pentru producerea apei racite | ROOFTOP | 1 | Verificarea generalã a instalatiei si curãtarea acesteia
|  | 236.9KW |  | Verificarea alimentãrii electrice si a împãmîntãrii
Verificarea pãrtii frigorifice
Verificarea aciditãtii agentului frigorific
Verificarea si reglarea circuitelor de automatizare, control si temperatura
Verificarea circuitelor de supraprotectie
Verificarea pãrtilor mecanice
Demontãri, montãri ale pãrtilor utilajului
3 | Ventilo-convector | GVR 051 | 22 | Curãtarea filtrelor de aer
Verificarea bacului de condens si a scurgerii la canal
Verificarea etanseitãtii legãturilor racordurilor de apã
Verificarea treptelor de turatie ale ventilatorului
Verificarea si reglarea circuitului de automatizare
Demontãri, montãri si reglaje generale ale pãrtilor componente
4 | Ventilo-convector | GVR 061 | 64 | Idem pozitia 3
5 | Ventilo-convector | GVR 081 | 6 | Idem pozitia 3
6 | Ventilo-convector | IVHN 041 | 1 | Idem pozitia 3
7 | Ventilo-convector | IVHN 051 | 2 | Idem pozitia 3
8 | Ventilo-convector | IVHN 061 | 2 | Idem pozitia 3
9 | Ventilo-convector | GVR 041 | 2 | Idem pozitia 3
10 | Ventilator de evacuare | Helios RR-160 B | 1 | Verificarea motorului si a alimentãrii electrice
|  | (300 mc/h) |  | Verificarea stabilitãtii ansamblului (motor, carcasã) si a prinderii
11 | Ventilator de evacuare | Helios KD 355/6/70/40 | 1 | Idem pozitia 10
12 | Ventilator de evacuare | Helios KD 250/4/50/30 | 1 | Idem pozitia 10
13 | Ventilator de evacuare | Helios RR 160 C | 1 | Idem pozitia 10
14 | Ventilator de evacuare | Helios RR 100 C | 1 | Idem pozitia 10
15 | Ventilator de evacuare | Helios RR 160 B | 1 | Idem pozitia 10
16 | Ventilator de evacuare | Helios RR 160 C | 1 | Idem pozitia 10
17 | Ventilator de evacuare | AL-KO AT 3-353 | 1 | Idem pozitia 10
18 | Pompã de circulatie | WILO-S 65/13 | 1 | Verificarea etanseitãtii
Verificarea sensului si a curentului
19 | Pompã de circulatie | WILO-S 50/7 | 2 | Idem pozitia 17
20 | Pompã de circulatie | WILO-S 65/13 | 1 | Idem pozitia 17
21 | Pompã de circulatie | WILO-Dpn-224-3/4" | 1 | Idem pozitia 17
22 | Aparat de climatizare Split-System | MUST 24 | 1 | Curãtarea filtrelor de aer
Curãtarea bateriei de vaporizare si a condensatorului atmosferic
Curãtarea interioarã si exterioarã a aparatului
Verificarea bacului de condens si a scurgerii
Verificarea si reglarea circuitelor de automatizare, control si temperatura
Verificarea alimentãrii electrice si a împãmîntãrii
23 | Aparat de climatizare Split-System | MUST 24 | 1 | idem poz.22
24 | Aparat de climatizare Split-System | MICRO 11 | 1 | idem poz.22
25 | Aparat de climatizare Split-System | MUST 12 | 1 | idem poz.22
26 | Centrala de fonta BUDERUS | GE 515-350 | 2 | Curatat filtre apa rece
Verificarea etanseitãtii racordurilor de apã
Verificarea si reglarea circuitelor de automatizare,control si temperaturã
Verificarea pãrtilor mecanice
Demontãri, montãri ale pãrtilor utilajului
27 | Arzator mixt | WEISHAUPT GL- | 2 | Curatirea filtrului aer
|  | 3/1-E-ZE-40 |  | Curatat filtru motorina
Verificarea generalã a instalatiei si curãtarea acesteia
Verificarea alimentãrii electrice si a împãmîntãrii
Verificarea si reglarea circuitelor de automatizare,control si temperaturã
Verificarea duzelor gaze
Reglarea electrozilor de aprindere
Verificarea circuitelor de supraprotectie
Verificarea pãrtilor mecanice
Demontãri, montãri ale pãrtilor utilajului
28 | Schimbator de de caldura BUDERUS | ST 551 | 1 | Verificarea etanseitãtii legãturilor racordurilor de apã
Verificarea si reglarea circuitului de automatizare
Demontãri, montãri si reglaje generale ale pãrtilor componente
29 | Pompã de circulatie | WILO-TOP S | 2 | Verificarea etanseitãtii
|  | 65/13 |  | Verificarea sensului si a curentului
30 | Pompã de circulatie | WILO-TOP RS 25/7 | 2 | Idem pozitia 29
31 | Pompã de circulatie | WILO-TOP S 40/10 | 1 | Idem pozitia 29
32 | Pompã de circulatie | WILO-TOP S 50/7 | 1 | Idem pozitia 29
33 | Pompã de circulatie | WILO-TOP S 65/7 | 2 | Idem pozitia 29
34 | Pompã de circulatie | DAB 165/130 | 1 | Idem pozitia 29