MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

Caiet de sarcini

pentru

Servicii de reparare şi întreţinere a sistemelor automate de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz  NOVEC 1230 si respectiv FM 200

din dotarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

(cod CPV 50413200-5)

Introducere

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) are în dotare pentru protectia spatiilor in care sunt amplasate :

- locatia  1P / bdul Unirii nr. 74 , sector 3 , parter : spatiul pentru servere - un sistem automat de detectie , alarmare si stingere incendiu cu gaz NOVEC 1230 achizitionat si pus in functiune in luna august 2011 .

Sistemul este compus din urmatoarele echipamente principale :                                       Tabel 1

| Descriere produs | Cantitate - buc |
| --- | --- |
| SISTEM STINGERE |  |
| Sistem NOVEC SEVO 1230 FORCE500 1 cilindru x 345 l 34,5 bar (Cilindru TPED cu valva si bratari prindere, manometru cu senzor de presiune, actuator manual si actuator electric) | 1 |
| Agent de stingere NOVEC 1230 - litri | 257 |
| Duze deversare SEVO 1230 360 grade DN 15 | 2 |
| Idem DN 25 | 2 |
| Idem DN 50 | 2 |
| Contact supervizor al descarcarii | 1 |
| Dispozitiv afisare - set | 2 |
| Tubulatura dispersie NOVEC - set | 1 |
| Material marunt montaj | 1 |
| SISTEM DETECTIE |  |
| Modul eliberare agent stingere NOVEC 1230 | 1 |
| Acumulator 12V/7Ah | 2 |
| Unitate ultrarapida detectie fum | 1 |
| Detector de fum optic conventional | 12 |
| Buton de semnalizare intarziere | 1 |
| Buton de semnalizare anulare | 1 |
| Capac transparent de protectie | 2 |
| Soclu monitor pentru detectoare | 12 |
| Sirena electronica multitonala | 2 |
| Clopot semnalizare incendiu | 2 |
| Lampa strobostrobica de semnalizare | 2 |
| Contact magnetic | 6 |
| Cablaj electric - m | 100+50 |
| Jgheab/tub protectie - m | 50 |
| Tubulatura prelevare aer - set | 1 |

- locatia  21 / bdul Unirii nr. 74 , sector 3 , etaj 1-spatiu servere :  un sistem automat de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200 achizitionat si pus in functiune in luna decembrie 2006.

Sistemul este compus din urmatoarele echipamente principale :

Tabel 2

| Denumire echipament, tip | Cantitate | Producator |
| --- | --- | --- |
| Unitate centrala eliberare agent de stingere FM 200 tip K2-02.1/ Sigma XT | 1 | Kentec Electronic/ Anglia |
| Acumulator 12 V/7Ah-tipYU-12/7 | 2 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Unitate detectie ultrarapida HSSD tip HART MINI | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Detector de fum optic, seria 65, tip A55000-317 | 20 | Apollo Fire Detectors/ Anglia |
| Buton de semnalizare INTARZIERE stingere tip WR-2072/SR671 | 1 | KAC / Anglia |
| Buton de semnalizare ANULARE stingere tip WR-9401/SB | 1 | KAC / Anglia |
| Capac transparent de protectie buton, tip PS-078W/WC-001 | 2 | KAC / Anglia |
| Soclu montare detectori , tip A45681-200 | 20 | Apollo Fire Detectors/ Anglia |
| Sirena electronica multitonala, stagiul 1, tip SST-LPR 14 | 2 | KAC / Anglia |
| Clopot semnalizare incendiu, stagiul 2, tip BELL6-24/MBF-6EV | 2 | KAC / Anglia |
| Lampa stroboscopica de semnalizare incendiu, stagiul 2, tip STR-LPRR-2/MBF-6EV | 2 | KAC / Anglia |
| Cilindru 142 litri pt FM200, montare verticala, vana GCV50, tip E7763-108-01 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Substanta stingere FM200 (kg), tip 17241-015 | 152 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Furtun de presiune 2”, cuplare cilindru cu vana GCV50,tip B6793-761 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Adaptor pt 1/2BSTP la contact monitorizare DEVERSARE, tip C3466-301 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Element fixare cilindru 142 litri, tip C6331-106 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Cap electric declansare stingere, ACTUATOR 24V-0,2A, tip B6793-709 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Cap actionare manuala stingere, tip B6793-705 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Adaptor cilindru Master, tip B6793-760 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Furtun de presiune , 762 mm, tip B6793-772 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Contact supervizor al DEVERSARII, tip B6793-731 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Contact supervizor al presiunii din cilindru, tip 06-118262-001 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Element dispersie FM200,360 grd, tip C3333-30X-YY | 8 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Indicator si comenzi la distanta pt modul stingere tip, ESI-300 | 1 | Kidde Fire Protection/ Anglia |
| Alte materiale de montaj : - tubulatura dispersie FM200, tip OS-35; - tubulatura absorbtie pt HSSD; - cablu semnal incendiu tip 2x2x0,8+E; - cablu alimentare 3x1,5 - jgheab/tub protectie, etc |  |  |

- locatia  3 / str. Intrarea Sectorului nr. 1 sector 3 : arhiva subsol – 9 spatii protejate

Tabel 3

| Subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii cu HFC227EA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Modul de eliberare agent stingere FM200 | K3500/K2.01/Sigma XT | 9 |  |
| 2 | Acumulatori | 12V/7A | 18 |  |
| 3 | Detectori de temperatura cu prag si gradient S60/S65 | A55000-200(122) | 94 |  |
| 4 | Detector de fum optic S60/S65 | A55000-300 | 94 |  |
| 5 | Buton de semnalizare intarziere | WR-2072/SR681 | 9 |  |
| 6 | Buton semnalizare anulare | WR-9401/SB | 9 |  |
| 7 | Capac transparent protectie butoane | PS-078W/WC-001 | 18 |  |
| 8 | Soclu monitor | A45681-200 | 188 |  |
| 9 | Sirena electronica multiton | SST-LPR14/BANSHE | 18 |  |
| 10 | Clopot semnalizare incendiu | BEEL6-24/MBF-6EV | 18 |  |
| 11 | Lampa stoboscopica semnalizare | STRLPRR-2MBF-6EV | 18 |  |
| 12 | Indicator de comenzi la distanta modul stingere | REP SI-10 | 9 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA A” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 81L FM200 cu montare verticala GCV50 | E7763-106-05 | 1 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 88 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV50 | B6793-761 | 1 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 1 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 51/81 litri | C6331-105-02 | 1 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 1 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 1 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 1 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 1 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 1 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 1 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 6 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA B” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 51L FM200 cu montare verticala GCV40 | E7763-106-05 | 1 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 56 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV40 | B6793-761 | 1 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 1 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 51/81 litri | C6331-105-02 | 1 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 1 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 1 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 1 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 1 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 1 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 1 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 4 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA C” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 142L FM200 cu montare verticala GCV50 | E7763-106-05 | 1 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 146 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV50 | B6793-761 | 1 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 1 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 142 litri | C6331-105-02 | 1 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 1 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 1 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 1 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 1 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 1 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 1 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 8 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA D” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 142L FM200 cu montare verticala GCV50 | E7763-106-05 | 2 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 282 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV50 | B6793-761 | 2 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 2 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 142 litri | C6331-105-02 | 2 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 2 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 2 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 2 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 2 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 2 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 2 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 16 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA E” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 368L FM200 cu montare verticala GCV80 | E7763-106-05 | 2 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 620 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV80 | B6793-761 | 2 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 2 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 368 litri | C6331-105-02 | 2 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 2 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 2 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 2 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 2 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 2 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 2 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 16 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA F” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 243L FM200 cu montare verticala GCV80 | E7763-106-05 | 2 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 404 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV80 | B6793-761 | 2 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 2 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 243 litri | C6331-105-02 | 2 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 2 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 2 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 2 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 2 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 2 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 2 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 16 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA G” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 142L FM200 cu montare verticala GCV50 | E7763-106-05 | 2 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 294 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV50 | B6793-761 | 2 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 2 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 142 litri | C6331-105-02 | 2 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 2 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 2 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 2 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 2 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 2 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 2 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 8 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA H” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 243L FM200 cu montare verticala GCV80 | E7763-106-05 | 1 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 242 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV80 | B6793-761 | 1 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 1 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 243 litri | C6331-105-02 | 1 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 1 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 1 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 1 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 1 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 1 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 1 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 16 |  |
| Componente mecanice subsistem de detectie, alarmare si stingere incendii „ARHIVA I” |  |  |  |  |
| Nr.crt. | Descriere echipament | Tip | Cantitate |  |
| 1 | Cilindru 142L FM200 cu montare verticala GCV50 | E7763-106-05 | 1 |  |
| 2 | Substanta stingere FM200 (in kg) | 1741-015 | 164 |  |
| 3 | Furtun de presiune 2”, legare butelie la conducta GCV50 | B6793-761 | 1 |  |
| 4 | Adaptor pt. ½ BSTP la contact deversare | C3466-301 | 1 |  |
| 5 | Element de fixare cilindru 142 litri | C6331-105-02 | 1 |  |
| 6 | Acumulator 24V/2A | B6793-709 | 1 |  |
| 7 | Cap actionare manuala deversare | B6793-705 | 1 |  |
| 8 | Adaptor cilindru master | B6793-770 | 1 |  |
| 9 | Pilot hose 762mm furtun presiune | B6793-772 | 1 |  |
| 10 | Contact supervizor a descarcarii | B9793-731 | 1 |  |
| 11 | Contact supervizor a presiunii din cilindru | 06-118262-001 | 1 |  |
| 12 | Element dispersie FM200 360 grd | C3333-312-xx | 8 |  |

Cerinţe minime obligatorii

1.	Cerinţe privind prestarea serviciilor

- Serviciile de întretinere si reparatii post-garanţie la sistemul automat de detectie , alarmare si stingere incendiu cu gaz NOVEC 1230 si respectiv FM 200 vor fi prestate la trei locatii, astfel :

locatia 1P - sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului din municipiul Bucuresti, sector 3, bdul Unirii nr. 74, bl J3b, tronson II+III / parter  - gaz NOVEC 1230;

locatia 21 - sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului din municipiul Bucuresti, sector 3, bdul Unirii nr. 74, bl J3b, tronson II+III / etaj 1  - gaz FM 200

locatia 3 –sediul ORCT Bucuresti , str. Intrarea Sectorului , nr. 1, sector 3 Bucuresti / subsol - gaz FM 200 / 9 spatii

Pentru sistemele de la cele 3 locatii, ofertantul trebuie sa efectueze urmatoarele :

- Servicii postgaranţie ( care vor include toate verificarile, operatiunile, etc prevazute de documentatia tehnica a echipamentului si de normele si normativele tehnice legale ) :

- Revizii tehnice lunare ( RTL )– care se execută , de regula, in decada a doua a lunii curente, si care cuprind, in principal si urmatoarele operatii efectuate potrivit tehnologiilor specifice fiecarui tip de echipament:

a.1.  toate exercitiile simulate se fac fara declansarea gazului (capul de declansare

DECONECTAT);

a.2.	verificarea si curatarea fiecarui detector de fum ;

a.3.	verificarea starii functionarii fiecarui echipament, circuit si integritatea lor;

a.4.   verificarea intrerupatoarelor, sigurantelor fuzibile, traseelor de cabluri si conducte, a circuitelor, a capacitatii acumulatorilor;

a.5.     curatare subansamble.

a.6.  verificarea starii de functionare in ansamblu (functionarea automata dublata de posibilitatea comenzii manuale) in conformitate cu instructiunile specifice date de producator ;

a.7.  verificarea avertizarii manuale (se verifica prin actionarea butoanelor manuale si functionarea sistemelor de alarmare optica si acustica);

a.8.     verificarea starii de functionare a dispozitivelor anexe;

a.9.     verificarea intreruperii automate (in caz de incendiu si semnalizare fum) a alimentarii cu energie electrica a instalatiei de aer conditionat sau de ventilare (daca este cazul);

a.10.     verificarea inchiderii si blocarii usilor antifoc;

a.11.    verificarea functionarii instalatiei de evacuare a FM200 si a celorlalti produsi rezultati in urma arderii, dupa stingere (daca este cazul);

a.12.    verificarea semnalizarii functionarii sistemelor anexe;

a.13.     verificarea vizuala a zonei de protejat (spatiul de inundare cu FM200);

a.14.   verificarea functionarii elementelor de etanseizare a golurilor ce sunt prevazute sa se obtureze;

a.15.    verificare daca au aparut modificari in marimea si destinatia zonei de protejat.

a.16.    verificarea functionarii efective a instalatiei in ansamblu prin simularea unui incendiu si punerea in functiune a instalatiei automate, cu declansarea capetelor electrice (inaintea efectuarii acestei manevre CAPUL DE DECLANSARE se desface prin desurubare de pe valva buteliei )- declansarea fiind numai simulata pe calea de comanda.

B.  Reparatii necesar a fi executate potrivit constatarilor  efectuate cu ocazia reviziilor tehnice; reparatiile se efectueaza in cadrul reviziei tehnice respective, manopera, cheltuielile de aprovizionare, transport, etc fiind cuprinse in aceasta, beneficiarul suportand doar costul materialelor sau pieselor de schimb necesar a fi inlocuite (potrivit preturilor unitare stabilite prin contractul de service postgarantie).

Remedierea defectelor se face cu păstrarea, eventual creşterea, în nici un caz diminuarea

caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

C.	Aprovizionare cu materiale si piese de schimb pentru eventuale reparatii necesar a fi executate potrivit constatarilor  efectuate cu ocazia reviziilor tehnice  .

D.	Intervenţii în caz de defectiune, la cererea beneficiarului.

Serviciile se vor desfăşura în timpul programului normal de lucru al instituţiei: luni – vineri, orele 8 – 16, si in mod exceptional, de comun acord, şi în afara orelor de program normal de lucru, fara a se influenta preturile stabilite anterior pentru manopera si materiale/piese de schimb.

2.	Cerinţe privind reviziile tehnice periodice

Reviziile tehnice periodice ( RTL ) au ca scop, pe de o parte, verificarea faptului că echipamentele îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant  şi, pe de altă parte, asigurarea întreţinerii preventive.

- Fiecare revizie va fi consemnată într-un Proces verbal de revizie semnat de ambele părţi, la fiecare din cele doua locatii, în care se va specifica:

- data reviziei;

- echipamentele la care s-a realizat revizia

- operaţiile efectuate;

- probleme constatate (dacă este cazul), cauze şi modul de remediere a acestora.

- Semnarea procesului verbal de revizie de catre prestator ( ca specialist) certifica faptul ca sistemul automat de detectie , alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200/NOVEC 1230 functioneaza conform caracteristicilor iniţiale şi este în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant si potrivit scopului pentru care a fost montat si pus in functiune.

Prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (revizie tehnică lunară sau/și intervenție la cerere) de către reprezentantul ORCT se certifică numai efectuarea verificărilor subsistemelor de către reprezentantul prestatorului conform operațiunilor prevăzute în procesul verbal în timp ce prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (revizie tehnică lunară sau/și intervenție la cerere) de către reprezentantul prestatorului se certifică efectuarea operațiunilor prevăzute în procesul verbal, cât și funcționarea subsistemelor în parametri optimi, potrivit scopului pentru care a fost montat si pus in functiune, inclusiv comunicarea cu dispeceratul firmei de monitorizare.

- Plata facturilor lunare de către Autoritatea contractantă va fi condiţionată de intocmirea si semnarea proceselor verbale de revizie.

3.	Cerinţe privind intervenţiile în caz de defecţiune

Intervenţiile în caz de defecţiune (IC) , la cererea telefonica urmata de cererea scrisa a beneficiarului – au ca scop diagnosticarea si inlaturarea eventualelor defecte ce pot apare la sistemul automat de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz NOVEC 1230 / FM 200 , altele decat cele ce tin de garantia tehnica (manopera si materiale/piese schimb) acordate de prestator la efectuarea reviziilor tehnice periodice .

- Problemele/solicitările de intervenţii vor fi raportate/realizate la serviciul suport de asistenta tehnica al Prestatorului  – prin telefon, fax sau e-mail – cu furnizarea următoarelor informatţi: locatia, persoana/persoanele şi informaţii de contact, adresa, tipul echipamentului, descrierea defectului şi, unde este raportat, codul de eroare.

- Reparaţiile curente constau din:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- evaluarea pieselor de schimb necesare;

- remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentei defecte (dacă este cazul), costul manoperei si materialelor/pieselor de schimb fiind asigurate de Beneficiar ;

- in cazul unei interventii necesare, dar fiind consecinta a garantiei tehnice acordata prin contractul de service-ul postgarantie de catre prestator, acesta va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Beneficiarului, precum şi achizitia, transportul, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor .

- Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea Beneficiarului.

- Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- locaţia;

- data şi ora sesizării;

- data şi ora intervenţiei;

- tipul echipamentului;

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesa/piesele care au fost înlocuite;

- timpul în care s-a remediat, din care durata de timp efectiva a operatiilor efectuate la sediul beneficiarului pentru remedierea sistemului (constatare, demontare, montare si repunere in functiune a sistemului).

NOTA: Prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor, revizie tehnică lunara sau/și intervenție in caz de defectiune (IC), de către reprezentantul ORCT/onrc se certifică numai efectuarea verificărilor de către reprezentantul prestatorului conform operațiunilor prevăzute în procesul verbal în timp ce prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor, revizie tehnică lunara sau/și intervenție in caz de defectiune (IC), de către reprezentantul prestatorului se certifică efectuarea operațiunilor prevăzute în procesul verbal, cât și funcționarea în parametri optimi.

4.	Cerinţe privind aprovizionarea cu piese de schimb pentru reparaţii

- Prestatorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb şi subansamble originale şi/sau compatibile, contra cost, potrivit preturilor stabilite prin contract.

- In cazul unor materiale/ piese schimb necuprinse in lista materialelor/pieselor de schimb pentru care preturile au fost stabilite prin contract, prestatorul poate practica un adaos comercial de maximum 10% faţă de preţul de achiziţie, proband acest fapt prin prezentarea facturii de achizitie.

- Materialele, piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

- Pentru fiecare tip de echipament/material/piesa schimb prevazute  in tabelele 1,2 si 3 de mai sus, pentru fiecare locatie se va prezenta preţul unitar al acestora în EURO fără TVA, preţ care nu poate fi mărit pe toată durata derulării contractului (anexa 2 / centralizator/ materiale/echipamente/piese schimb);

Pentru fiecare pozitie, echipamentul/materialul/piesa schimb vor fi prevazute numai originale sau numai compatibile (mentionandu-se acest fapt pentru fiecare pozitie) – fara optiuni alternative, asupra compatibilitatii acestora ofertantul (prestatorul) purtand intreaga raspundere.

5.	Cerinţe privind serviciile suport şi asistenţă tehnică pentru cazuri deosebite

- Pe toata perioada contractului ofertantul va detine un sistem de suport şi asistenţă tehnică specializată , care va deservi Autoritatea contractantă, suport care va avea cel puţin următorul program:  luni – vineri, orele 8 – 20 şi sâmbătă, orele 8 – 15;

- În cazul primirii unei solicitări de suport/intervenţie în caz de defecţiune, ofertantul va confirma imediat apelul către persoana autorizată a Autorităţii contractante – prin telefon, fax sau e-mail – şi va comunica şi perioada estimată de răspuns (intervenţie în locaţia Autorităţii contractante) şi/sau de rezolvare (dacă este posibil, funcţie de natura defecţiunii).

6.	Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere

a)Reviziile tehnice programate ( RTL) se efectueaza, de regula, in decada a doua a lunii curente, pe baza unui program stabilit de comun acord, in termen de maxim :

- 1 zi lucratoare/locatie in cazul efectuarii reviziei tehnice programate fara a fi necesara efectuarea unei reparatii/ inlocuire de material/piesa de schimb;

- 3 zile lucratoare in cazul in care este necesar a fi achizitionate, transportate si montate materiale/ piese de schimb si pus in functiune sistemul (mai putin a umplerii cilindrului cu gaz de stingere);

b)Pentru interventiile la cererea beneficiarului in caz de defectiune (punctul 1. D din prezentul caiet de sarcini) , timpul de răspuns de la solicitare - care reprezintă timpul de intervenţie în locaţia Autorităţii contractante - pentru echipamente este de maxim 2 ore lucrătoare, remedierea efectuandu-se in :

- 4 ore in cazul remedierilor pe baza de verificare si reglaj al echipamentelor ;

- 3 zile lucratoare in cazul in care este necesar a fi achizitionate, transportate si montate materiale/ piese de schimb si pus in functiune sistemul .

- Alte cerinţe minime (obligatorii)

7.1. Ofertantul va fi autorizat legal sa efectueze aceste servicii pentru sistemele automate de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200 / NOVEC 1230 de catre autoritatile competente (Centru National de Securitate la Incendiu si Protectie Civila) , prezentand copie a autorizarii.

7.2.Fiind servicii de stricta specialitate, semnarea procesului verbal de revizie/interventie la cerere de catre prestator ( ca specialist) certifica faptul ca sistemul automat de detectie , alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200 functioneaza conform caracteristicilor iniţiale şi este în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant si potrivit scopului pentru care a fost montat si pus in functiune si constituie receptia serviciilor, semnatura beneficiarului certificand finalizarea serviciilor.

7.3. La prima revizie tehnica efectuata imediat dupa semnarea contractului, prestatorul :

- va scolariza gratuit minim 2 reprezentanti /la sediul fiecarui lot, desemnati de beneficiar din randul salariatilor cu atributii specifice din aceste spatii si cei cu atributii pe linie PSI , pentru efectuarea verificarilor necesar a se efectua zilnic si saptamanal , scolarizarea incheiandu-se cu un proces verbal semnat de reprezentantii prestatorului si ai beneficiarului (inclusiv cei scolarizati).

- gratuit, prin intermediul beneficiarului, impreuna cu prestatorul serviciilor de intretinere si reparatii ale sistemului de detectie si semnalizare efractie, va verifica existenta si/sau va asigura prin reteaua telefonica (la care este conectata centrala de efractie) transmiterea semnalului/semnalelor de incendiu (stagiu 1 / prealarma) la societatea ce monitorizeaza sistemele de paza si protectie ale sediului ONRC.

7.4. In perioada efectuarii reviziilor tehnice periodice (RTL) sau a efectuarii de catre prestator a verificarilor si reparatiilor in urma interventiilor la cererea beneficiarului (IC), sistemul automat de detectie, alarmare si stingere incendiu cu gaz FM 200 este in responsabilitatea prestatorului, de eventualele descarcari accidentale sau eronate ale gazului FM200 fiind raspunzator prestatorul, reincarcarea cilindrului efectuandu-se pe cheltuiala acestuia.

7.5. Idem in situatia in care gazul FM 200 se descarca in urma altor actiuni eronate ale prestatorului ( piesa de schimb originala inlocuita cu una compatibila, dar care se dovedeste a nu fi compatibila total, manevre eronate ale reprezentantilor prestatorului, etc ).

8.     Propunerea financiară:

8.1.Ofertantul trebuie să prezinte oferta , care reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi centralizatorul de preţuri (Anexa 1).

8.2.Propunerea financiară va conţine toate costurile – directe si indirecte, iar preturile  vor fi inscrise in centralizatorul de preturi – anexa la oferta:

- PRTL 1.P  - pret unitar in lei, fara TVA a efectuarii reviziei tehnice lunare (RTL) la locatia  1P ,potrivit caietului de sarcini,precum şi taxa pe valoare adăugată;

- PRTL 2.1  - pret unitar in lei, fara TVA a efectuarii reviziei tehnice lunare (RTL) la locatia  21 ,potrivit caietului de sarcini, precum şi taxa pe valoare adăugată ;

- PRTL 3  - pret unitar in lei, fara TVA a efectuarii reviziei tehnice lunare (RTL) la locatia  3 – pentru toate subsistemele de la cele 9 spatii ,potrivit caietului de sarcini, precum şi taxa pe valoare adăugată ;

- PIC- pretul unitar in lei, fara TVA pentru ora de manopera tehnologica (si care contine toate cheltuielile directe si indirecte) pentru efectuarea interventiei la unul (oricare) dintre subsisteme / locatie, la cererea beneficiarului, potrivit celor prevazute in caietul de sarcini.

- pretul unitar al principalelor materiale/componente/piese de schimb, originale sau compatibile, în EURO fără TVA, pentru fiecare tip de materiale/echipamente/piese schimb (anexa 2).

Preţul în lei ( pentru reviziile tehnice periodice si interventie la cerere ) si preturile unitare in EURO ale

materialelor/echipamentelor/pieselor de schimb din ofertă este ferm şi nu poate fi modificat la încheierea

acordului cadru şi nici ulterior, pe toată durata derulării contractului, indiferent de modul

în care se va efectua plata.

9. Valabilitatea ofertei

9.1. Oferta este valabilă timp de 90 zile de la data deschiderii.

10.CRITERII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

## 10.1. Comisia de evaluare va evalua şi compara ofertele depuse, pentru toate serviciile solicitate, in lei, fara TVA, conform criteriului – "preţul final cel mai scăzut" .

10.2 Algoritmul de calcul al pretului final ofertat :   P =   12 PRTL 1.P +  12 PRTL 2.1  + 12 PRTL 3 + 8x PIC x 5 ore + 5000

unde urmatoarele simboluri se regasesc in centralizatorul anexa la oferta :

- P  = pretul final ofertat;

- PRTL1.P = pretul unitar al unei revizii tehnice lunare la locatia 1P 9  nu poate sa depaseasca valoarea estimata de 451 lei fara TVA;

- PRTL2.1 = pretul unitar al unei revizii tehnice lunare la locatia 21  nu poate sa depaseasca valoarea estimata de 462 lei fara TVA;

- PRTL3 = pretul unitar al unei revizii tehnice lunare la locatia 3 (pentru toate cele 9 subsisteme), nu poate sa depaseasca valoarea estimata de 1.870 lei fara TVA;

- PIC = pretul unitar al orei de manopera tehnologica / subsistem nu poate sa depaseasca valoarea estimata de 159, lei fara TVA;

- 5000 lei = pretul estimat al pieselor de schimb pentru cele 3 locatii

11. Garantia tehnica

11.1.Prestatorul va acorda garantie tehnica astfel :

          - 30 zile pentru manopera efectuata ;

          - 1 an pentru materiale /echipamente/ piese de schimb;

12. MODALITĂŢI DE PLATĂ

12.1. Achizitorul va achita facturile prin ordin de plată, în termen de maxim 30 zile calculate conform art 6 din Legea nr. 72/2013.

12.2.Piesele de schimb/componentele vor fi facturate separat, plata acestora urmand sa se faca ulterior datei efectuarii reviziei/reparatiei, in termenul prevazut la art 12.1.

12.3.Pentru piese de schimb cursul folosit va fi cel al ratei de schimb EURO/lei comunicată de BNR şi valabilă pentru ziua emiterii facturii.

12.4.Efectuarea plăţii este condiţionată de primirea de achizitor a Proceselor verbale de revizie sau/şi de intervenţie, semnate de ambele părţi.

12.5. Facturile vor contine, in mod obligatoriu, elementele precizate in ultimile modificari ale legislatiei fiscale

12.6.Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului autorităţii contractante de către trezorerie.

12.7.Eventualele penalităţi datorate de autoritatea contractantă nu vor depăşi 0,1% din valoarea facturilor neachitate la scadenţă/zi de întârziere.

12.8.În cazul în care, din vina sa exclusivă, ofertantul nu reuşeşte să respecte termenele efectuarii serviciilor prevăzute în ofertă, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalitaţi de 0,1% pe zi întârziere din valoarea întregului contract ( constituita in acest caz ca suma  12 PRTL 1.P +  12 PRTL 2.1  + 12 PRTL 3 + 8x PIC x 5 ore =  PM, unde PM = pret total manopera). Penalităţile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului prevăzut în ofertă şi până la data indeplinirii obligatiilor, inclusiv, dată consemnată în procesul verbal.

In cazul penalitatilor aplicate pentru nerespectarea termenelor prevazute la cerinta 6. alin. b) Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere fractiunile de zi din data respectiva se considera ca total zi calendaristica si Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalitaţi de 0,1% pe zi întârziere din valoarea întregului contract ( constituita in acest caz ca suma  12 PRTL 1.P +  12 PRTL 2.1  + 12 PRTL 3 + 8x PIC x 5 ore =  PM, unde PM = pret total manopera).

AUTORITATEA  CONTRACTANTA

Anexa 1

Centralizator de preţuri

Anexă la ofertă

REVIZII TEHNICE PERIODICE

| Nr. crt. | Denumire serviciu | Pret Unitar (lei,fara TVA) | TVA (lei) | Pret Unitar (euro,faraTVA) 1 eur=4,….lei | TVA (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efectuare revizie tehnica lunara locatia 1P(PRTL 1.P) | …………… | …………. | ………………. | ……………. |
| 2 | Efectuare revizie tehnica lunara locatia 21 (PRTL 2.1) | …………….. | ………… | ……………….. | ……………. |
| 3 | Efectuare revizie tehnica lunara locatia 3 (PRTL 3) | …………… | …………. | ………………. | ……………. |

INTERVENTIE LA CEREREA BENEFICIARULUI

| Nr. crt. | Denumire serviciu | Pret Unitar ora tehnologica (lei,fara TVA) | TVA (lei) | Pret Unitar ora tehnologica (euro,fara TVA) | TVA (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efectuare interventie la cererea beneficiarului (PIC) | ………………. | ……….. | ………………. | …………… |

Algoritmul de calcul al pretului final ofertat :   P =   12 PRTL 1.P +  12 PRTL 2.1  + 12 PRTL 3 + 8x PIC x 5 ore + 5000 lei fara TVA (piese de schimb)

Data completării:

Denumire reprezentant

(semnătura autorizata)

Anexa 2

LOCATIA 1P         MATERIALE / ECHIPAMENTE / PIESE DE SCHIMB

| Denumire echipament, tip (sau inlocuitor compatibil, daca este cazul) | Pret Unitar (euro,fara TVA) | TVA (euro) |
| --- | --- | --- |
| E X E M P L U ………. |  |  |
| Duze deversare DN.. | ……….. | ……….. |
| Modul eliberare agent stingere .. | ……….. | ……….. |
| Acumulator .. | ……….. | ……….. |
| Detector de fum …. | ……….. | ……….. |
| ………………………………………….. |  |  |

LOCATIA 21         MATERIALE / ECHIPAMENTE / PIESE DE SCHIMB

| Denumire echipament, tip (sau inlocuitor compatibil, daca este cazul) | Pret Unitar (euro,fara TVA) | TVA (euro) |
| --- | --- | --- |
| E X E M P L U ………. |  |  |
| Unitate centrala eliberare agent de stingere FM 200 tip K2-02.1/ Sigma XT | ……….. | ……….. |
| Acumulator 12 V/7Ah-tipYU-12/7 | ……….. | ……….. |
| Unitate detectie ultrarapida HSSD tip HART MINI | ……….. | ……….. |
| Detector de fum optic, seria 65, tip A55000-317 | ……….. | ……….. |
| ………………………………………….. |  |  |

LOCATIA 3         MATERIALE / ECHIPAMENTE / PIESE DE SCHIMB

| Denumire echipament, tip (sau inlocuitor compatibil, daca este cazul) | Pret Unitar (euro,fara TVA) | TVA (euro) |
| --- | --- | --- |
| E X E M P L U ………. |  |  |
| Modul de eliberare agent stingere FM200 ; K3500/K2.01/Sigma XT | ……….. | ……….. |
| Acumulatori 12V/7A | ……….. | ……….. |
| Detectori de temperatura cu prag si gradient S60/S65 ; A55000-200(122) | ……….. | ……….. |
| Detector de fum optic S60/S65 ; A55000-300 | ……….. | ……….. |
| ………………………………………. |  |  |

Data completării:

Denumire reprezentant

(semnătura autorizată)

Notă:	In prezenta anexa 2 vor fi completate  preţurile solicitate la cerinta 8 / propunere financiara pentru principalele echipamente/piese de schimb